广西桂东人民医院

内科楼热水系统安装工程公开询价招标书

为改善医院内科楼住院条件，现就内科楼热水系统安装工程进行公开询价招标。

一、招标概况：

1、工程项目：广西桂东人民医院内科楼热水系统安装工程

2、招标工程量：该工程设计采用锅炉房蒸汽作为主供热原，直热式热泵辅助供热方案，工程量清单详见附件1。

3、资金来源：单位自筹，控制价310000元（叁拾壹万圆整）。

3、工程期限：中标通知书下发之日起壹个月内安装完成。

4、付款条件：工程安装完成，施工方提出验收申请，经院内验收小组验收通过，即一次性支付工程金额95%，余5%转为质保金，如热水系统使用一年内无质量问题，则合同期一年后一次性无息退还5%质保金。

5、违约责任：

（1）工程安装前，院方如抽检进场材料与招标要求的材质不符、厚度不足时，采购方有权要求中标方退回；

（2）在验收过程中，如发现达不到使用要求情况，采购方有权要求返工或重制；供货商如拒绝，则采购方有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由供货商单方承担。

二、投标人资格要求：

1、 投标人必须具备安全生产许可证证书；

2、投标人必须具备建筑机电安装工程专业承包三级（含三级）以上资质；

3、本项目不接受联合体投标。

4、投标人须知详见附件2

三、其他注意事项：

1、投标书网上自助打印（我院网站： www.gxgdyy.com）

2、请在信封、标书上务必注明投标单位、地址和电话号码、投标项目并加盖公章，以便联系。

3、资料：单位开具的介绍信、营业执照正副本、资质证书正副本、组织机构代码证正副本、税务登记证正副本、法人委托书（附法人身份证复印件）、授权委托代理人身份证、安全生产许可证等。以上资料除介绍信和授权委托书为原件外，其他均需加盖企业公章的复印件，否则视为无效投标。

四、投标文件递交截止时间和地点、开标时间和地点：

1、投标文件递交地点及开标地点：广西桂东人民医院外科门诊综合楼22层院办公室。

2、投标文件递交截止时间：2018年7月23日至医院招标小组组织开标前1天止。

3、开标时间：由招标办公室另行决定。

五、其他：

1、投标保证金：由投标人现金交纳保证金金额：壹仟圆整（￥1000元）。

投标保证金递交到：广西桂东人民医院财务科（门诊外科综合楼22层），如未中标，保证金将在开标工作结束后五个工作日内全额无息退还。

2、评标方式：综合评议，详见附件3。

3、中标通知：招标人将以书面形式向中标人发出中标通知书。

六、重新招标：

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

1、投标截止时间止，投标人少于3个的；

2、经评标工作小组评审后否决所有投标的。

七、货款支付方式：按批次结算。

八、投标注意事项：有下列情形之一的，评标小组否决其投标：

（一）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

（二）投标联合体没有提交共同投标协议；

（三）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（四）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（五）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

（六）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（七）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（八）有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的;
    （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
    （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人;
    （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异;
    （5）不同投标人的投标文件相互混装;
    （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

（九）供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件;

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标;

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标;

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

九、联系方式：

招标人：广西桂东人民医院

地址：广西梧州市西江四路金鸡冲1号

联系人：农主任                邮编：543001

联系电话：0774-2023107

广西桂东人民医院招标小组

2018年7 月17 日

附件1      广西桂东人民医院内科楼热水系统安装工程量清单

| 一、热水系统 |  |
| --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量及单位 | 规格型号 | 技术参数、性能配置 | 报价 | 备注 |
| 1 | 方形储热水箱 | 1 | 个 | 50m³ 尺寸：5×5×2m | * 内胆：采用SUS304不锈钢，厚度为≥0.8mm； * 焊接：采用电脑控制氩弧脉冲焊接与高频自动脉冲缝焊； * 保温层：采用聚氨脂材料保温,厚度为≥50mm； * 外壳：采用优质不锈钢,厚度≥0.5mm。 |  |  |
| 2 | 水箱底座 | 42 | 米 | 8#槽钢 | * 碳钢，加工成品热镀锌处理，耐腐蚀 。 |  |  |
|  |  | 54 | 米 | 5#角钢 | * 碳钢，加工成品热镀锌处理，耐腐蚀 。 |  |  |
|  |  | 54 | 米 | 20#工字钢 | * 碳钢，加工成品热镀锌处理，耐腐蚀 。 |  |  |
| 3 | 直热式空气源热泵 | 2 | 台 | 20匹 | * 技术参数：Q热=75.6kw，P=17kw，COP值：4.4 电源：380V-50HZ； * 顶出风，承压力：0.1～1MPA； * 工质充注量R22；额定出水温度：55℃；最高出水温度：60℃。 * 运行控制及保护：手动、自动开机、故障报警，安全装置：压缩机高低压、过热。 * 压缩机：谷轮压缩机ZR系列，高效全封闭涡旋式、高效能、噪音低； * “V”型蒸发器：采用内螺纹管、双排翅片亲水铝箔； * 冷凝器：采用套管式交换器，换热效率高，外管采用电泳式喷涂； * 膨胀阀：采用电子膨胀阀，具有无级有序调节功能，调节精确。 * 控制板：需系统稳定，功能全面，多重保护，人性化设计，触摸屏操作更简单； * 交流接触器、热力过载保护：LS； * 电 机：多能调速自动切换，在冬天及夏天可根据气温自动调速，机组能效更高； |  | 含基座 |
| 4 | 热泵循环泵 | 2 | 台 | GD50-125 | 1、参数：Q≥12.5m³/h，H≥20m，P≤1.5kw 2、电机配有过热保护器，水泵使用寿命长。 3、配有冷却风扇，有效降低电机温度。 4、采用高效叶轮，噪音低。 |  |  |
| 5 | 加压回水泵 | 2 | 台 | GD50-125 | 1、参数：Q≥12.5m³/h，H≥20m，P≤1.5kw 2、电机配有过热保护器，水泵使用寿命长。 3、配有冷却风扇，有效降低电机温度。 4、采用高效叶轮，噪音低。 |  |  |
| 6 | 补水电磁阀 | 2 | 台 | 2W-40 | 1、工作温度：不低于-5℃不高于80℃； 2、工作压力：不低于1.65Mpa； 3、材质：全铜电磁阀； 4、公称直径：不小于40㎜； 5、性能：灵敏度高，经久耐用。 |  |  |
| 7 | 供水电动阀 | 2 | 台 | DF-80 | 性能：电机正反转控制，水流量大，有故障可手动打开。 |  |  |
| 8 | 全自动智能控制柜 | 1 | 套 | 规格：K5 | 1、控制范围：空气热泵系统、两套供、回水系统 2、控制方式:整套系统采用温度、时间、水位全自动控制，可实现真正无人值守，自动化程度高； 3、电控元件： 主要电控元件采用国内知名品牌。 4、功能：可以设定水箱温度，可以定时供水，对水箱水温、水位自动化显示，随时可以做好参数调整，自动化程度高。系统稳定性好，响应速度快，控制精确，抗干扰能力强具有自动定时上水、水位预设、热泵机组恒温自动控制、缺水报警、自动停机、智能加热；过热保护、高低压保护、延时启动保护、出水温度过热保护、排气过热保护、蒸发器防冻结保护、缺水保护、过电流保护、过冷保护、漏电自动保护，电源断相与缺相保护。 |  |  |
| 9 | 屋面热水管道 | 12 | m | DN32 | 1、衬塑复合钢管 2、壁厚≧2.75mm， 3、工作压力≧1.2Mpa。 |  |  |
|  |  | 6 | m | DN40 | 1、衬塑复合钢管 2、壁厚≧3.0mm， 3、工作压力≧1.2Mpa。 |  |  |
|  |  | 36 | m | DN50 | 1、衬塑复合钢管 2、壁厚≧3.5mm， 3、工作压力≧1.2Mpa。 |  |  |
|  |  | 12 | m | DN80 | 1、衬塑复合钢管 2、壁厚≧3.5mm， 3、工作压力≧1.2Mpa。 |  |  |
| 10 | 弯头 | 10 | 个 | DN80 | *衬塑钢管丝牙管件 |  |  |
|  |  | 12 | 个 | DN65 |  |  |  |
|  |  | 30 | 个 | DN50 |  |  |  |
|  |  | 23 | 个 | DN40 |  |  |  |
|  |  | 20 | 个 | DN32 |  |  |  |
| 11 | 三通 | 6 | 个 | DN80 | * 衬塑钢管丝牙管件 |  |  |
|  |  | 4 | 个 | DN80*40 |  |  |  |
|  |  | 6 | 个 | DN65 |  |  |  |
|  |  | 6 | 个 | DN40 |  |  |  |
|  |  | 3 | 个 | DN32 |  |  |  |
| 12 | 大小头 | 6 | 个 | DN80*65 | * 衬塑钢管丝牙管件 |  |  |
|  |  | 12 | 个 | DN80*50 |  |  |  |
|  |  | 12 | 个 | DN65*50 |  |  |  |
|  |  | 12 | 个 | DN40*32 |  |  |  |
| 13 | 外接 | 6 | 个 | DN80 | *衬塑钢管丝牙管件 |  |  |
|  |  | 6 | 个 | DN65 |  |  |  |
|  |  | 6 | 个 | DN50 |  |  |  |
|  |  | 6 | 个 | DN40 |  |  |  |
|  |  | 6 | 个 | DN32 |  |  |  |
| 14 | 内接 | 12 | 个 | DN80 | * 衬塑钢管丝牙管件 |  |  |
|  |  | 8 | 个 | DN65 |  |  |  |
|  |  | 32 | 个 | DN50 |  |  |  |
|  |  | 42 | 个 | DN40 |  |  |  |
|  |  | 24 | 个 | DN32 |  |  |  |
|  |  | 0 | 个 | DN25 |  |  |  |
| 15 | 活接 | 6 | 个 | DN80 | *衬塑钢管丝牙管件 |  |  |
|  |  | 10 | 个 | DN50 |  |  |  |
|  |  | 9 | 个 | DN40 |  |  |  |
|  |  | 6 | 个 | DN32 |  |  |  |
| 16 | 管道保温材料 | 12 | m | DN32 | * 橡塑保温材料；外包铝板 |  |  |
|  |  | 36 | m | DN50 |  |  |  |
|  |  | 12 | m | DN80 |  |  |  |
| 17 | 蝶阀 | 2 | 个 | DN80 | * 铸铁手柄对夹蝶阀 |  |  |
| 18 | 闸阀 | 2 | 个 | DN32 | * 软密封 |  |  |
|  |  | 7 | 个 | DN50 |  |  |  |
| 19 | 止回阀 | 3 | 个 | DN50 | * 铜质 |  |  |
|  |  | 2 | 个 | DN80 |  |  |  |
| 20 | Y形过滤器 | 1 | 个 | DN50 | * 铜质 |  |  |
| 21 | 橡胶软接 | 8 | 个 | DN50 | * 橡胶避震软接头 |  |  |
| 22 | 信号线 | 150 | m | 2*0.75mm2 | * 优质RVV信号线 |  |  |
| 23 | 电线电缆 | 100 | m | 1.5mm2 | * 优质BVR铜芯线 |  |  |
|  |  | 100 | m | 2.5mm2 |  |  |  |
|  |  | 100 | m | 4mm2 |  |  |  |
|  |  | 100 | m | 10mm2 |  |  |  |
| 24 | 线管 | 20 | m | φ25 | * PVC线管 |  |  |
|  |  | 12 | m | φ40 |  |  |  |
| 25 | 电线桥架 | 20 | m | 100×50mm | * 热镀锌钢板制作 |  |  |
| 26 | 减震垫 | 4 | 个 | 标准件 | * 普通减震垫 |  |  |
| 27 | 防雨罩 | 1 | 个 | 定制 | * 热镀锌板防雨罩 |  |  |
| 28 | 自攻钉 | 100 | 个 | 15mm | 镀锌自攻钉 |  |  |
| 29 | 电工胶布 | 8 | 个 |  |  |  |  |
| 30 | 保温螺丝 | 1 | 盒 |  | 不锈钢保温螺丝 |  |  |
| 31 | 液体生料带 | 16 | 瓶 |  | 135℃ |  |  |
| 32 | 玻璃胶 | 6 | 瓶 |  |  |  |  |
| 33 | 波纹管 | 1 | 件 | φ25 | 内钢圈波纹管 |  |  |
| 34 | 防锈漆 | 1 | 桶 | 13KG |  |  |  |
| 35 | 银漆 | 1 | 桶 | 13KG |  |  |  |
| 36 | 天那水 | 1 | 桶 | 10KG |  |  |  |
| 37 | 手套 | 8 | 双 | 大号 | 布手套 |  |  |
| 38 | 毛刷 | 8 | 把 | 3寸 |  |  |  |
| 39 | 切割片 | 1 | 件 | 350# |  |  |  |
| 40 | 焊条 | 1 | 件 | φ3.2 |  |  |  |
| 41 | 膨胀螺丝 | 40 | 个 | M8×60 | 镀锌膨胀螺丝 |  |  |
| 42 | 开牙机机油 | 1 | 瓶 |  |  |  |  |
| 43 | 记号笔 | 1 | 盒 |  |  |  |  |
| 44 | 尼龙绳 | 1 | 卷 |  |  |  |  |
| 45 | 电焊镜片 | 1 | 盒 |  |  |  |  |
| 46 | 手磨片 | 10 | 片 | 1mm |  |  |  |
| 47 | 法兰 | 8 | 片 | DN50 | 铁法兰 |  |  |
| 48 | 避雷连接 | 1 | 套 | φ10圆钢 | * 现场制作，接入屋面避雷网带 |  |  |
| 热水系统总报价（1+2+3+.....48） |  |
| 二、蒸气系统 |  |
| 项号 | 货物名称 | 数量及单位 | 规格型号 | 技术参数、性能配置 | 报价 | 备注 |
| 1 | 疏水阀 | 1 | 个 | DN65 | 不锈钢 |  |  |
| 2 | 无缝管 | 110 | 米 | DN65 | 304不锈钢 壁厚5mm |  |  |
| 3 | 减压阀 | 1 | 个 | DN65 | 不锈钢 |  |  |
| 4 | 分气缸 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 5 | 保温材料 | 90 | 米 |  | 耐高温隔热棉辅材 |  |  |
| 6 | 铝皮 | 90 | 米 |  |  |  |  |
| 7 | 法兰接头 | 10 | 个 |  | 不锈钢 |  |  |
| 8 | 不锈钢换热器 | 3 | 套 |  | 不锈钢 |  |  |
| 9 | 高温高压电磁阀 | 1 | 个 | DN65 | 不锈钢 |  |  |
| 10 | 其他零配件 | 1 | 批 |  |  |  |  |
| 蒸汽系统总报价（1+2+...10）： |  |
| 热水系统+蒸汽系统总报价(含运输费、吊装费、安装费和税金)： |
| 商务要求： 1、综合要求： 1.1、整套系统包含空气源热泵机组、控制系统、储热水箱、水泵、连接管道及阀门、供水及回水系统、电气线路等。 1.2、投标人的投标报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试、验收、合理利润的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。 1.3、投标人必须提供详细的针对本系统设计方案、系统原理图纸，投标人必须提供所选用产品的相关图片资料。 1.4、投标时提供详细的安装组织施工方案。 2、售后服务及要求： 2.1、免费送货至用户指定地点、免费现场调试至验收合格；按厂家承诺实行“三包”。 2.2、售后服务：接故障通知4小时内给予答复，8小时内到达现场提供服务；储热水箱、空气源热泵主机保修2年,其它免费保修期期不少于1年，全套设备提供终身维修服务。 2.3、投标人提供保修期外零配件优惠供应方案。 2.4、交货期：30天 |

## 附件2                     投标人须知

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
|  | 项目名称：广西桂东人民医院内科楼热水系统安装工程 |
| 1 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 2 | 答疑与澄清：投标人发现招标文件有误或有不合理要求的，应当于 2018年 7 月23日前，以书面形式要求招标采购单位澄清。 |
| 3 | 报价文件【第1、2项为必须提供，否则作投标无效处理】： 1、投标函； 2、开标一览表（单独封装，格式见附件）； 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则作投标无效处理。 |
| 4 | 资信及商务文件【第1至7项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】： 投标保证金提交凭证； 投标声明书（格式见附件）； 商务响应表（格式见附件）； 法定代表人身份证明（格式见附件)及法定代表人有效身份证正反面复印件； 法定代表人授权委托书(格式见附件)及被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）； 投标人基本情况表[附有效的企业法人营业执照副本、企业资质证书、安全生产许可证的复印件，加盖单位公章]；原件备查； 类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、销售合同复印件），原件备查； 其他特殊资质证书（如属于小型、微型企业的，须提供工商注册地的中小企业管理部门出具的相关证明材料；本地化服务能力等）； 节能环保等方面的资质证书； 投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书； 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料。 注：1、法定代表人授权委托书、投标声明书必须由法定代表人或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖单位公章（其中，投标声明书必须有法定代表人签字，法定代表人授权委托书必须有法定代表人签字及被授权人签字），否则作投标无效处理。 |

附件3         评标办法及评分标准

一、评标原则

(一) 评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共五人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、货物品牌及性能、安装施工设计方案、售后服务、企业信誉及业绩分、政策功能分等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分…………………………………………………………………………………45分

（1）以进入评标的最低的评标报价为45分，按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准）且所投产品均为小型和微型企业产品的，对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

投标人最低评标报价金额（元）

（2）某投标人价格分 =                               ×45分

某投标人评标报价金额（元）

2、货物性能分……………………………………………………………………15分

一档（0.1～5分）：由评委根据投标人的所投产品，从技术参数、性能指标、配置等方面，综合评定为一般的，进入一档；

二档（5.1～10分）：由评委根据投标人的所投产品，从技术参数、性能指标、配置等方面，综合评定为良好的，进入二档；

三档（10.1～15分）：由评委根据投标人的所投产品，从技术参数、性能指标、配置等方面，综合评定为优秀的，进入三档。

3、技术分…………………………………………………………………………………12分

一档（0.1～4分）：系统方案设计、系统配置及设计图纸、安装施工组织计划、人员投入、质量保障措施描述一般，不能完全满足项目需求要求的。

二档（4.1～8分）：系统方案设计、系统配置及设计图纸、安装施工组织计划、人员投入、质量保障措施描述较详细，基本满足项目需求要求，有优化服务措施的。

三档（8.1～12分）：系统方案设计、系统配置及设计图纸、安装施工组织计划、人员投入、质量保障措施描述丰富详细，评定优秀，且能根据项目情况提出有效的优化服务措施的。

由评委按讨论确定后的各投标人所属档次以及等级评定说明内容,在相应档次内由评委独立打分。

4、售后服务分 ………………………………………………………………………6分

一档（0.1～2分）：无专门的售后服务队伍，投标人在广西区未设有售后服务机构，保修年限较短、备品备件不足、响应时间较久、无其他优惠措施的；

二档（2.1～4分）：有专门的售后服务队伍，投标人在广西区有售后服务机构，保修年限符合要求、有备品备件、响应时间符合要求、有其他优惠措施的；

三档（4.1～6分）：专门的售后服务队伍人员配备完整且整体素质优秀，投标人广西区有售后服务机构，保修年限优于招标文件要求、备品备件充足、响应时间优于招标文件要求、其他优惠措施力度大的。

- 企业信誉分…………………………………………………………………………16分

注：企业信誉及业绩材料应在投标文件中提供证明材料复印件并加盖投标单位公章，否则不予计分。

- 投标人2013年至今获“全国质量信得过产品证书”的（携原件备查），得1分；

- 投标人2016年至今获得“《广西质量合格产品名录大全》入选企业证书”的（携原件备查），得2分；

- 投标人获得省厅级或省厅级以上主管单位颁发的“建筑节能工作先进单位（集体）”荣誉证书的（携带原件备核），得2分；

- 投标人获得质量管理体系认证证书（ISO9001:2008），环境管理体系认证证书(ISO14001:2004)的，每获得一项得0.5分，满分1分（携带原件备核）；

- 投标人有安全生产许可证的（携原件备查），得 2 分；

- 投标人有机电安装专业承包三级或以上资质（携原件备查） ，得 2 分；

- 投标人拟选派遣项目经理具备机电工程专业二级（或以上）注册建造师证和安全生产考核证(B类)的得2分（携原件备查）；

- 投标人2016年以来完成同类产品的销售业绩，单项合同销售金额≥100万元以上得1分；合同应清晰反映货物名称、种类、金额的合同书复印件为准；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次（携原件备查），满分4分；

6、政策功能分（节能、环保、区内产品等）………………………………………6分

- 投标产品纳入财政部《政府采购节能产品清单》内优先采购的产品，根据其所占项目（或分标）比例得0.1-2分；没有或未提供得0 分。

- 投标产品纳入财政部《政府采购环境标志产品清单》内优先采购的产品，根据其所占项目（或分标）比例得0.1-2分；没有或未提供得0 分。

- 在满足使用条件下，使用广西工业产品 80%以上的得2 分；没有或未提供得0 分。

- 总得分 = 1+2+3+4+5+6 。