第三章  项目需求和质量标准

1、本一览表中如涉及有品牌型号、技术参数及其性能（配置），仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求，同时在投标文件中标明明细。

2、★ 部分为核心参数，不满足视为无效投标。

一、采购清单、技术规格参数、质量标准和要求

（一）采购清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 产品用途与说明 | 实施地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 医院智慧消防监控升级改造 |  |  |  |  |
| （1） | 医院消控室设备配置升级 |  |  |  |  |
| 1 | 平台建设费 | 套 | 1 | 建设安消一体化平台、实现视频联动、智慧消防烟雾、水压、水位、水淹、燃气泄漏、电力告警等功能可视化平台 | 消防控制室（安全中心） |
| 2 | 平台定制费 | 套 | 1 | 叠加烟感、监控等点位进行平面可视化展现 |  |
| 3 | 平台维护费 | 年 | 1 | 首年维护保养费 |  |
| 4 | 42U机架 | 个 | 1 | 可视化平台服务器硬件 |  |
| 5 | 2U机架式服务器 | 套 | 1 | 可视化平台服务器硬件 |  |
| 6 | 机房UPS不间断电源 | 台 | 1 | 可视化平台服务器硬件 |  |
| 7 | 工作电脑 | 台 | 2 | 可视化平台操作终端 |  |
| 8 | 27吋显示器 | 台 | 2 | 可视化平台操作终端 |  |
| 9 | 座式麦克风 | 台 | 2 | 可视化平台操作终端 |  |
| 10 | 音箱 | 台 | 2 | 可视化平台操作终端 |  |
| 11 | 硬盘录像机 | 台 | 1 | 可视化平台硬件 |  |
| 12 | 硬盘8T | 个 | 8 | 可视化平台硬件 |  |
| 二 | 医院智慧消防监控终端升级改造 |  |  |  |  |
| （1） | 医院智慧消防终端 - 烟感 |  |  |  |  |
| 1 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 台 | 19 | 为19处重点区域配置，检测火灾烟雾，通过接入报警主机，可由平台统一管理。 | 以下设备分配表说明 |
| 2 | 无线LoRa远距离消防报警主机 | 台 | 19 | 为19处重点区域配置，可由平台统一管理。 |  |
| （2） | 医院智慧消防终端 - 水压 |  |  |  |  |
| 1 | 高精度无线压力表1.6MPa | 台 | 25 | 为19处重点区域配置，检测管网阀门两端水压，通过接入报警主机，可由平台统一管理。 | 以下设备分配表说明 |
| 2 | 无线LoRa远距离消防报警主机 | 台 | 2 | 为19处重点区域配置，可由平台统一管理。 |  |
| （3） | 医院智慧消防终端 - 水位 |  |  |  |  |
| 1 | 水位液位显示器3路 | 台 | 1 | 监控2个消防水箱，中控室展示水位数据。 | 消防控制室 |
| 2 | 水位液位显示器1路 | 台 | 2 | 监控2个消防水箱，现场展示水位数据 | 地下室、顶层 |
| 3 | 国标电缆RVV2-1.5平方 | 米 | 578 | 按楼层高度、以及楼至中控室距离测算。 |  |
| 4 | PVC套管 | 米 | 400 | 按楼层高度、以及楼至中控室距离测算。 |  |
| （4） | 医院智慧消防终端 - 水浸 |  |  |  |  |
| 1 | 水浸探测器 | 台 | 3 | 为制氧、水泵房配置，检测重点部位水淹情况，通过接入报警主机，可由平台统一管理。 | 以下设备分配表说明 |
| 2 | 无线LoRa远距离消防报警主机 | 台 | 3 | 为3处重点区域配置，可由平台统一管理。 |  |
| （5） | 医院智慧消防终端 - 燃气 |  |  |  |  |
| 1 | 独立式可燃气体探测器 | 台 | 3 | 为食堂、蒸汽发生器机房配置，检测重点部位燃气泄露情况，通过接入报警主机，可由平台统一管理。 | 以下设备分配表说明 |
| 2 | 无线LoRa远距离消防报警主机 | 台 | 2 | 为2处重点区域配置，可由平台统一管理。 |  |
| （6） | 医院智慧消防终端 - 电力 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧用电安全管理终端(三相） | 台 | 3 | 外4F配置1台，外7F配置1台，外21F配置1台。 |  |
| 2 | 智慧用电安全管理分机(三相） | 台 | 4 | 外3、5、6、8F各配置1台 |  |
| 3 | 物联网SIM卡 | 年 | 3 | 按1张/1台主机测算。 |  |
| 4 | 国标电缆RVV2-1.5平方 | 米 | 80 | 按10米/1个分机测算。 |  |
| 5 | PVC套管 | 米 | 80 |  |  |
| （7） | 医院智慧消防终端 - 火灾 |  |  |  |  |
| 1 | 400万火焰检测双光变焦网络摄像机 | 台 | 3 |  | 以下设备分配表说明 |
| 2 | 18口POE交换机 | 台 | 2 | 同步替换原有百兆交换机。 |  |
| 三 | 医院传输网络主干升级 |  |  |  |  |
| （1） | 传输网络 |  |  |  |  |
| 1 | 万兆交换机 | 台 | 2 | 上述智慧消防终端组网使用 | 消防控制室 外1层弱电房 |
| 2 | 万兆光模块 | 个 | 4 | 上述智慧消防终端组网使用 | 防控制室 外1层弱电房 |
| 3 | 千兆交换机 | 台 | 1 | 上述智慧消防终端组网使用 | 内1层弱电房 |
| 4 | 超五类线 | 箱 | 6 | 上述智慧消防终端组网使用，约300米/箱。 |  |
| 5 | 水晶头 | 盒 | 1 | 100颗/盒 |  |

- 设备需求分配表

| 院内重要部位 | 重要部位地址 | 重要部位楼层 | 烟感监控 | 水压监控 | 水量监控 | 水浸监控 | 用电监控 | 燃气监控 | 火灾热成像 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制氧中心 | 外科楼 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 影像科 | 外科楼 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 检验科 | 外科楼 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 蒸汽发生器机房 | 外科楼 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 厨房 | 13栋1层 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |
| 门诊部 | 外科楼 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 手术室 | 外科楼 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 重症监护室 | 外科楼 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 档案室 | 外科楼 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 财务室 | 外科楼 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 信息科机房 | 外科楼 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 消防控制室 | 外科楼 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 病理科 | 外科楼 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 变配电房 | 外科楼 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 发电机房 | 外科楼 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 消防水泵房 | 外科楼 |  | 1 | 16 |  | 2 |  |  |  |
| 内科楼水泵处 | 内科楼 | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 裙楼水泵处 | 裙楼 | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 病案科 | 外科楼 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 药品库房 | 外科楼 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 核医学科 | 外科楼 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 外科楼3F强电房 | 外科楼 | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 外科楼4F强电房 | 外科楼 | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 外科楼5F强电房 | 外科楼 | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 外科楼6F强电房 | 外科楼 | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 外科楼7F强电房 | 外科楼 | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 外科楼8F强电房 | 外科楼 | 8 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 外科楼21F强电房 | 外科楼 | 21 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 消防水箱 | 外科楼 | 23 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 地下车库 | 外科楼 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 汇总 |  |  | 19 | 25 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 |

- 技术规格参数

- 独立式光电感烟火灾探测报警器主要参数

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 工作电压 | DC 3V |
| 静态电流 | ≤15uA |
| 报警电流 | ≤50mA |
| 声压级 | >89db(A)(正前方3米处） |
| NB制式 | 电信IoT |
| 输出形式 | 1、声光报警2、无线传输网络报警 |
| 电池寿命 | 2年 |
| 安装方式 | 吸顶 |
| 工作温度 | -10℃~+50℃ |
| 环境湿度 | ≤90%RH |
| 执行标准 | GB20517-2006独立式感烟火灾探测报警器 |
| 外形尺寸 | 96*43.5*43.5mm |
| 重量 | 约135g(含电池） |

- 高精度无线压力表主要参数

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 工作电源 | 3.6V,17Ah |
| 电池寿命 | NB-1OT防水款5年（一小时发送一次数据）防爆款6年 |
| 功耗 | 待机电流≤80uA,数据平均发送电流≤150mA |
| 显示 | 段码式液晶屏 |
| 网络制式 | NB-IOT,LORA,4G可选 |
| 天线 | 外置天线 |
| 采样间隔 | 1次/min |
| 数据传输间隔 | 可配时间为2min-1440min（注意：时间越短，电池使用时间越短） |
| 配置方式 | USB配置操作、服务器远程配置 |
| 喚醒模式 | 按键、定时 |
| 上传信息 | 压力、温度、电池电量、信号、卡号 |
| 工作温度 | -30℃~70℃（介质不结晶） |
| 讼测量量程 | 0-1.6Mpa（量程可选） |
| 过载压力 | 200%FS (10MPa-下) ;150%FS(25MPa) |
| 传感器材质 | 传感器壳体部分为不锈钢，压力膜片为316L |
| 测量精度 | 0.5% F.S |
| 温度影响 | 0.015%F.S/°℃ |
| 接口规格 | 螺纹接口，M20*1.5（螺纹可订制） |
| 防护等级 | IP66 |

- 水位液位显示器主要参数

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 箱体（组件1） |  |
| 尺寸（三路） | 400*500mm |
| 工作电压 | 220VAC |
| 颜色 | 红色 |
| 报警功能 | 蜂鸣器声光报警（高低水位都报警） |
| 显示仪表 | 智能显示仪表三台 |
| 监控头（组件2） |  |
| 量程规格 | 0-1m 0-3m 0-5m 0-7m 0-10m 0-15m0-2m最大量程可定制300m |
| 精度等级 | 5‰ |
| 年漂移 | ±0.2%FS |
| 输出信号 | 4-20MA、0-5V、10V、485通讯 |
| 供电方式 | 12-36V DC |
| 过载能力 | 150% |
| 测量介质 | 水、油等不锈钢兼容介质 |
| 工作温度 | -10℃~60℃ |
| 膜片材质 | 316L膜片 |
| 壳体材质 | 304外壳 |
| 防护等级 | IP68 |

- 4、水浸探测器主要参数

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 工作电压 | DC 3V |
| 工作电流 | 报警电流：＜100mA，待机电流＜10uA |
| SIM卡 | NB-IoT专用标准MICRO SIM卡 |
| 无线频段 | NB支持B3、B5、B8 |
| 输出形式 | 1.现场“滴滴滴滴”报警 ；2.NB-IoT网络传输报警 |
| 报警音量 | ≥80dB |
| 探头类型 | 两金属触点同时浸水 |
| 工作温度 | ≤50℃ |
| 外壳材质 | PC塑料 |
| 尺寸 | 70×100.8×50.4mm |
| 工作电压 | DC3V（两节AA电池） |
| 工作电流 | 报警电流：＜100mA，待机电流＜10uA |

- 5、独立式可燃气体探测器主要参数

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 工作电压 | AC 220V 50Hz |
| 温度范围 | -10℃ ～ +50 ℃ |
| 湿度范围 | 10% ～ 95% 相对湿度( R H ) |
| 探测浓度范围 | 0~20%LEL |
| 报警浓度 | 7%LEL |
| 报警复位 | 当可燃气体清除时自动复位 |
| 传感器 | 线性好，工作稳定，长寿命 |
| LED显示 | 显示燃气浓度 |
| 指示灯信息 | 交流电源： 绿色LED气体报警:红色LED长亮传感器故障:黄色LED长亮 |
| 传感器寿命 | 3年 |
| 报警方式 | 1.声光报警 2. NB传输网络报警 |
| 报警声音 | 1m处≥80dB连续警声 |

- 智慧用电安全管理终端主要参数

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 主机主要参数 |  |
| 剩余电流检测范围 | 两路10-6000mA |
| 剩余电流报警范围 | 20-1000mA |
| 剩余电流精度 | 1mA |
| 剩余电流响应时间 | < 10s |
| 温度测量范围 | 数字0℃～125℃；模拟0℃～140℃ |
| 温度报警范围 | 45℃-140℃ |
| 温度精度 | 数字0.1℃；模拟1℃ |
| 温度响应时间 | < 5s |
| 电流测量 | 0.5A-655A |
| 电压测量 | 0-1000V |
| 电流响应时间 | < 10s |
| 电压响应时间 | < 10s |
| 电源输入 | AC220V |
| 满负载功率 | < 0.66W |
| 显示分辨率 | 128x64 |
| 通信方式 | NB-IOT/4G/485 |
| 使用温度 | -10℃ - 85℃ |
| 使用湿度 | 0% - 90%无结露 |
| 保存湿度 | 0% - 95%无结露 |
| 显示方式 | 液晶屏（2.7英寸） |
| 输出 | ①2路继电器联动；②10V直流电源输出 |
| 蓄电池 | 3.7V |
| 通道 | 剩余电流通道：2路；温度报警通道：5路；电压检测通道：3路；电流检测通道：3路 |
| 安装方式 | 35mm标准导轨安装 |
| 尺寸 | 160 mm × 95 mm × 56 mm（长 × 宽 × 高） |
| 分机主要参数 |  |
| 剩余电流测量范围 | 0mA～3000mA |
| 剩余电流报警范围 | 20mA～3000mA |
| 温度测量范围 | 0℃～145℃ |
| 温度报警范围 | 45℃～140℃ |
| 电流测量范围 | 0A～655A |
| 电流报警范围 | 0.5A～655A |
| 电压测量范围 | 0V～400V |
| 电压报警范围 | 150V～280V |
| 剩余电流精度 | 1mA |
| 温度精度 | 1℃ |
| 电流精度 | 10mA |
| 电压精度 | 1V |
| 剩余电流响应时间 | < 10s |
| 温度响应时间 | < 5s |
| 电流响应时间 | < 10s |
| 电压响应时间 | <10s |
| 剩余电流通道 | 1 |
| 温度通道 | 5（1 路内置） |
| 电流响应时间 | < 10s |
| 电压响应时间 | <10s |
| 电源参数 |  |
| 电源输入 | DC9V~DC15V |
| 额定电流 | 25mA (9.6V) |
| 其他参数 |  |
| 显示方式 | 液晶屏（2 英寸） |
| 显示分辨率 | 128×64 |
| 通信方式 | 485 |
| 通信距离 | 1000 米 |
| 使用温度 | -10℃～55℃ |
| 使用湿度 | 0%～90%无结露 |
| 保存湿度 | 0%～95%无结露 |
| 安装方式 | 35mm标准导轨安装 |
| 产品尺寸 | 88mm×72mm×59mm |

- 7、400万像素火焰检测双光变焦网络摄像机主要参数

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 最大分辨率 | 2688×1520 |
| 最低照度 | 0.002Lux(彩色模式) 0.0002Lux(黑白模式) 0Lux(补光灯开启) |
| 最大补光距离 | 60m（红外视频监控距离） 30m（暖光视频监控距离） 15m（暖光人脸检测距离） |
| 镜头类型 | 电动变焦 |
| 镜头焦距 | 6-24mm |
| 视频压缩标准 | H.265 H.264 H.264H H.264B MJPEG（仅辅码流支持） |
| 智能编码 | H.264：支持、 H.265：支持 |
| 宽动态 | 120dB |
| 透雾功能 | 支持 |
| 内置MIC | 支持 |
| 内置扬声器 | 支持 |
| 报警事件 | 无SD卡、SD卡空间不足、SD卡出错、网络断开、IP冲突、非法访问、动态检测、视频遮挡、绊线入侵、区域入侵、快速移动、物品遗留、物品搬移、徘徊检测、人员聚集、停车检测、场景变更、音频异常侦测、电压检测、安全异常、虚焦侦测、人脸检测、人数统计、区域内人数统计、滞留报警、排队人数、排队时间、灯光报警 |
| 声音报警 | （内置21种语音可选，支持用户自定义语音导入） |
| 接入标准 | ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）、CGI、GB/T28181（双国标）、GA/T1400 |
| Micro SD卡 | 256 GB |
| 供电方式 | DC12V/POE |
| 防护等级 | IP67 |

- 8、无线LoRa远距离消防报警主机

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 无线防区： | 99无线+8遥控器 |
| 工作电源： | AC220V/50Hz；USB电源DC5V |
| 通讯方式: | WIFI+GSM双通道 |
| GSM频率： | 900 MHz /1800MHz |
| 无线频率： | 315MHz/LoRa通讯 |
| 无线距离： | 315MHz≥100m（开阔地）；LoRa通讯≥1000m（开阔地） |
| 工作环境： | 温度：0~45℃；湿度：≤80％RH |
| 规格尺寸： | 264×261×80mm(宽x高x厚)不计金属锁及天线超出高度 |

- 9、万兆交换机主要参数

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 外形尺寸 | 440mm*210mm*44mm |
| 固定端口 | 48个10/100/1000Base-T电口（包含四个uplink口，可作为上行口)，4个10G Base-X SFP+光口 |
| 模式切换 | 标准交换、端口隔离、汇聚上联、网络克隆 |
| MAC地址表 | 16K |
| 端口交换容量 | 176Gbps |
| 线发能力 | 131.4Mpps |
| 包缓存 | 12M |
| 交换模式 | 存储纯发模式 |
| 电源 | 100~240V AC |
| 散热 | 风扇散热 |
| 工作温度/存储温度 | 0°C ~40°C/-40C ~70°C |
| 工作温度/存储温度 | 5%~95%（非冷凝） |
| 认证 | 3C认证 |
| MTBF | >50000H |
| 安装方式 | 带挂属，可上机解安装 |

10、硬盘录像机主要参数

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 网络视频输入 | 32路 |
| 接入带宽 | 320Mbps |
| HDMI输出 | 1路。分辨率：4K（3840×2160）/30Hz.1920×1080/60Hz，1600×1200/60Hz.1280=1024/60Hz,1280*720/60Hz.1024×768/60Hz |
| VGA 输出 | 1路，与HDMI间源，分辨率：1920*1080/60Hz，1600×1200/60Hz，1280*1024/60Hz、1280*720/60Hz.1024×768/60Hz |
| 音频输出 | 1签，RCA换口（线性电平，阻抗：1kΩ） |
| 录像分辨率 | 8MP/6MP/SMP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/NGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| 同步回放 | 16路 |
| 回放性能 | 最大8路1080p |
| 类型 | 4 个 SATA 接口 |
| 最大容量 | 每个接口支持容量最大6TB的硬盘 |
| 录像格式 | 手动录像、定时录像，事件员像，移动侦背录像。报警录像，动即成相警最像。 |
| 回放模式 | 即时回纹，常规回放、事件回放，标签回放，智能回放，外部文件回放、日志回放 |
| 备份模式 | 常规备份、事件备份、录像剪辑备份 |
| 网络协议 | IPv6、UPnP（即插即用），NTP（网络校时）、SADP（自动探索IP地址）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址） |
| 语音对讲输入 | 1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kQ） |
| 网络接口 | 2个，RJ45 10M/100M/1000M 自话应以太网口 |
| USB接口 | 3个（2个USB2.0位于前面板，1个U5B3.0位于后面蛋） |
| 串行接口 | 1个，RS-485出行接口，半双工；1个，标准RS-232事行接口 |
| 报警输入 | 16路 |
| 报警输出 | 4路 |
| 电源 | AC 220V 8OW |
| 功耗（不含使盘） | ≤20W |
| 工作温度 | -10'℃-·55'℃ |
| 工作湿度 | 10% - 90% |
| 尺寸 | 445mm（宽）×400mm（深）×71mm（离） |
| 重量（不含硬盘） | ≤5Kg |

- 11、机房UPS不间断电源主要参数

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 额定容量 | 2400W |
| 电池备用时间 | >4.5min |
| 输入电压 | （110~300）VAC |
| 电池充电时间 | ≤10小时 |
| 输入频率 | （40～70）Hz |
| 转换时间 | Oms时间切换 |
| 输入功因 | ≥0.99 |
| 输出电压 | 220×（1±2%)VAC（电池模式下） |
| 输出插座*数量 | 国标插座10A*3 |
| 输出频率 | 50Hz±0.2Hz（电池模式下） |

12、2U机架式服务器主要参数

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 基本参数 |  |
| 产品类别 | 机架式 |
| 产品结构 | 1U |
| 处理器 |  |
| CPU类型 | Intel 至强E5 v3 |
| CPU型号 | Xeon E5-2609 v3 |
| CPU频率 | 1.9GHz |
| 标配CPU数量 | 1颗 |
| 最大CPU数量 | 2颗 |
| 制程工艺 | 22nm |
| 三级缓存 | 15MB |
| 总线规格 | QPI 6.4GT/s |
| CPU核心 | 六核（Haswell） |
| CPU线程数 | 六线程 |
| 主板 |  |
| 主板芯片组 | Intel C610 |
| 扩展槽 | 2×半长半高PCI-E 3.0x16插槽，1×半长半高PCI-E 3.0x8插槽 |
| 内存 |  |
| 内存类型 | DDR4 |
| 内存容量 | 8GB |
| 内存插槽数量 | 24 |
| 最大内存容量 | 768GB |
| 存储 |  |
| 硬盘接口类型 | SAS、SATA |
| 标配硬盘容量 | 1.8TB |
| 最大硬盘容量 | 18TB |
| 硬盘描述 | 10个2.5英寸硬盘 |
| 内部硬盘架数 | 8个2.5英寸硬盘-最高可配14TB |
|  | 24个1.8英寸固态硬盘-最高可配23TB |
| 热插拔盘位 | 支持热插拔 |
| 磁盘控制器 | H330 |
| RAID模式 | RAID 5 |
| 光驱 | DVD |
| 网络控制器 | 2端口千兆网卡 |

- 11、机房UPS不间断电源主要参数

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 设备运行状态统计 | 2400W |
| 设备分布图展示 | >4.5min |
| 基础数据看板展示 | （110~300）VAC |
| 接处警情况展示 | ≤10小时 |
| 实时图像轮巡 | （40～70）Hz |
| 各类事件展示 | Oms时间切换 |
| 巡更巡检/运营监管 | ≥0.99 |
| 语音管理系统 | 220×（1±2%)VAC（电池模式下） |
|  | 国标插座10A*3 |
| 可视化图形界面 | 50Hz±0.2Hz（电池模式下） |
| 设备热力图展示 |  |
| 各类用电数据展示 |  |
| 用电量能耗分析统计 |  |
| 报警/预警/接处警 |  |
| 用电报表导出/推送 |  |
| 大数据存储/备份 |  |
| 各类权限管理功能 |  |

- 基本要求

1、以上产品必须是具备合法资质的制造商生产的全新正品，并完全满足招标采购文件的要求，若产品在运输或安装过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

2、投标人所投产品参数应同等或优于以上各项参数要求，产品、辅材及生产工艺符合国家相关规范。

3、投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权等，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由投标人负责。

4、投标总价必须包含货物及货物运抵指定交货地点的各种费用和安装调校、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和，如另有要求请在投标文件中注明。

5、投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，竞标人应提供完整清单。

（四）商务要求

1.投标人为独立法人，并具备统一社会信用代码。

2、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次招投标活动。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。）

3、被列入我院投标人黑名单（在我院招投标活动中存在2次违规行为）未满3年的投标人将被拒绝其参与本次招投标活动。

4、本项目不接收联合体投标

5、设备安装调试结束后提供一次不少于2个工作日的由应用专家进行的院内现场技术培训。

（五）售后服务和服务承诺

1、竞价人在竞价文件中必须提交设备配置清单，如设备有配套耗材及定期更换的配件请投标时与设备一起报价。

2、为了防止虚假应标，项目成交结果公示期间，招标人有权要求拟中标的投标人提供所投标产品以供测试；若测试达不到应答指标，以虚假应标论处。

3、投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足以上各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

4、按厂家规定保修，同时提供产品“三包”服务；定期安排相关人员回访进行质量跟踪；保证提供临床应用和售后技术服务支持方式；保修期后提供终身维修服务及配件供应；其他售后服务按厂家承诺实行。

5、质保期：设备安装完毕通过验收投入使用之日起不少于1年。

6、故障处理：厂家须设有24小时免费服务电话，中标供应商应提供常驻梧州维保人员名单、联系电话等。质保期内，在使用过程中发现质量问题或故障时，须接到通知后24小时内派工程师到达用户现场及提供常用备件，按国家及行业标准对故障进行及时处理或更换，以保证采购单位的正常使用，所发生的一切费用由成交供应商负责。

二、交货期要求

签订合同后，  单击或点击此处输入文字。    天内仪器设备安装调试结束并交付使用。投标人予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

三、交货地点

交货地点为：广西壮族自治区桂东人民医院  点击此处输入文字。              。

四、付款方式

经安装调试验收合格后，付合同款的 95% ，其余  5%  作为质保金， 1 年（根据项目特点定）内无质量问题后付清（无息）。

如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。

五、合同签订

招标人和中标人应当自公示结束后5工作日内签订采购合同。

六、其他

单击或点击此处输入文字。

七、特别说明

.1如果招标文件中对部分采购设备技术参数要求不详细，请各投标人在投标时补充说明。如投标人不作补充说明，广西壮族自治区桂东人民医院招标管理办公室将从有利于招标人的角度出发，认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。