广西桂东人民医院

视频监控系统维护保养合同

甲方：     广西壮族自治区桂东人民医院

乙方：

签订日期：      202  年  月  日

广西桂东人民医院视频监控系统维护保养合同

甲方：广西壮族自治区桂东人民医院

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》规定，为明确甲乙双方的权利、义务和经济责任，双方本着平等互利的原则，经友好协商，订立本合同并达成以下协议及条款：

一、项目概况

项目名称: 广西桂东人民医院视频监控系统维护保养

项目地址: 广西梧州市万秀区西江四路金鸡冲1号

项目内容: 负责广西桂东人民医院视频监控系统维护保养

合同期限: 202  年   月   日至202  年   月    日。

二、服务内容

1、故障检修

故障响应：乙方在接到甲方电话或书面的检修通知后，提供电话故障处理和现场技术支持两种方式，履行维保期服务：

A：电话故障处理：

乙方应向甲方提供维护人员名单，24小时电话号码，并随时向甲方提供更新名单号，当系统发生故障时，甲方可选择通过电话要求乙方处理，乙方须即时通过电话指导甲方技术人员对系统故障进行分析、诊断和排除。

B：现场维护

甲方亦可直接要求乙方提供现场维护服务，乙方应于接到甲方报障通知后，能在1小时内现场响应,并保证故障现场解决时间降低到2小时以内，非正常办公时间及休息日维护服务照常，不另计费。

故障修复：前端设备8小时内修复、后端设备12小时内修复、重大事故48小时内修复（以上时间均包括响应时间在内）。修复后, 视频监控系统运行正常，并经甲方相关人员确认。

设备更换：在故障现场不能修复的设备在征得甲方同意后方可更换，相关费用与甲方另行结算，更换后的损坏件应交由甲方查验。甲方若需更换相关设备及其配件，事先要与乙方技术人员沟通确认无议后方可进行更换，乙方有义务对其错误进行指正。若甲方未曾经过乙方技术人员确认，执意更换造成的设备故障及其损失，由甲方自行承担，乙方不承担相关责任。

- 维护保养

视频监控系统维护保养内容及要求（包含但不限于下列内容），必须符合《医院安全技术防范系统要求》（GB/T 31458-2015）、《安全防范系统维护保养规范》（GA/T 1081-2020）相关条款要求

（1）前端设备

| 序号 | 维护保养内容★ | 维护保养要求★ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物理检查 | 检查设备是否依图纸标定位置存在； 检查设备及安装部件的完整性、破损情况及牢固程度 | 图纸或系统中前端设备的标定位置应与设备实际安装位置一致； 设备及安装部件应齐全、无明显破损，设备安装应牢固。 |
| 2 | 运行环境 检查 | 检查前端有无影响监控效果和设备正常工作的因素 | 及时清理影响监控效果的遮挡物； 对于无法现场自行处置的遮挡物和影响设备正常工作的因素,应详细记录相关情况并提出改进意见，协调招标人处置。 |
| 3 | 电气参数与性能检查 | 检查摄像机及其配套设备(包括电源、风扇、加热、雨刷、辅助照明装置等)的工作状态 | 摄像机及其配套设备工作应正常； 采用仪器仪表测量摄像机的相关指标，并进行相应调整，应满足使用管理要求。 |
| 4 | 机械构件 维护 | 对摄像机/防护罩/云台/辅助照明装置等的安装支架、立杆等构件及前端设备箱进行加固、除锈、防腐、清沽等养护，并做必要调整 | 支架、杆柱、前端设备箱应牢固、无锈蚀，前端设备箱及杆柱检修门应完好。 |
| 5 | 设备清洁 | 对摄像机镜头、摄像机防护罩及附属配件进行必要的清洁 | 摄像机镜头、摄像机防护罩及附属配件应干净整洁。 |
| 6 | 设备调整 | 根据视频监控需要调整前端摄像机的焦距、监控范围等 | 设备应处于良好的运行状态，监控图像质量及监控范围应满足使用管理要求。 |

（2）传输设备

| 序号 | 维护保养内容★ | 维护保养要求★ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管线、路由 检查 | 检查线缆有无破损、氧化等情况，检查线管管口封堵、接地连接等情况 | 传输管线应无破损，安装应牢固，安装部件应齐全，标识应清晰，接地应可靠。 |
| 2 | 传输设备 检查 | 检查传输设备安装、运行情况 | 传输设备安装应牢固，安装部件应齐全,标识应清晰，工作状态应正常。 |
| 3 | 清洁整理 | 清洁和整理传输设备 | 传输设备附近应干净整洁 |
| 4 | 测试调整 | 根据需要调整传输设备的相关参数 | 视频信号及控制信号衰减满足标准规范要求 |

（3）显示设备

| 序号 | 维护保养内容★ | 维护保养要求★ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物理检查 | 检查设备安装柜/箱和结构件是否牢固，检查其外壳有无异常或破损，检查接地是否完好； 检查显示设备安装是否牢固，检查设备外壳及部件无异常或破损，检查设备接线及接地是否正常。 | 设备安装应牢固，设备外壳及部件应无异常变化或破损，设备接线、设备及安装柜/箱接地应可靠 |
| 2 | 设备清洁 | 对设备、箱/柜及结构件等进行必要的清洁和除尘； 清洁显示屏幕时，应采用专用清洁剂。 | 设备、箱/柜及结构件应干净整洁 |
| 3 | 功能性能 测试 | 根据使用管理要求和产品手册，对设备的功能性能进行测试和调整 | 应符合GB 50348-2018中6.4.4、6. 4.5的相关规定 |

（4）后端设备

| 序号 | 维护保养内容★ | 维护保养要求★ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物理检查 | 检查设备及安装部件的完整性、破损情况及牢固程度 | 设备及安装部件应弃全、无破损，设备安装及接线应牢固 |
| 2 | 电气参数与性能检查 | 通过观察设备指示灯、测量设备电压/电流等方式，检查设备运行状态 | 设备运行指示应正常 |
| 3 | 设备清洁 | 对设备进行清洁和除尘 | 设备外部和内部应干净整洁 |
| 4 | 功能性能测试 | 根据使用管理要求和产品手册，测试管理客户端、录像存储设备等的功能性能 | 设备的功能性能应满足使用管理要求，应符合GB 50348的相关规定 |
| 5 | 存储/回放/检索功能 | 根据使用管理要求和产品手册，对功能性能进行测试和调整。 | 应能完整记录指定的视频图像信息，存储的视频图像质量、帧率、连续存储周期长度等应满足使用管理要求； 视频/音频同时采集、存储时，视频信息应能与音频信息同步记录、同步回放。 |
| 6 | 设备优化 | 根据设备运行情况及使用管理要求，调整系统的相关参数，优化系统性能 | 视频监控实时图像显示质量、视频监控回放图像质量、报警联动响应时间等应符合使用管理和相关标准规范要求 |
| 7 | 设备校时 | 对设备中具有计时功能的设备进行校时 | 系统的主时钟、设备时钟与标准时间偏差应符合标准规范的规定 |
| 9 | 数据备份 | 对系统言息、参数设置及其它有助于保证系统安全、有助于系统快速恢复的数据资料进行备份 | 备份文件应存储在专用介质上，并注明备份时间、数据类型、恢复数据注意事项等信息 |
| 10 | 隐患排查 | 通过询问系统管理员或操作员、查阅运行记录等方式，核实系统运行状态，排查系统存在的问题或隐患。 | 汇总维护保养过程中发现的问题，分析系统的健康状态，预测系统可能发生的问题，并提出改进建议； 按照预测性维护的要求，及时更换即将损坏、存在隐患的设备(部件) |
| 11 | 问题处置 | 监控图像、记录图像达不到标准规范和使用管理要求或设备破损/污损严重、已无法满足视频监控需要时，应提出改进建议； 对于日常运行过程中稳定性较差或频繁发生故障的设备，经现场调整、调试后仍无法满足要求时，应提出改进建议； 对于系统可能发生的问题，应及时书面告知建设(使用)单位，同时提出改进建议。 | 征得招标人同意后，制定维修/更换/升级改造等方案，并采取相应的改进措施。 |

系统保养：在没有接到甲方报障的情况下，乙方也应至少每季度一次对系统进行检查、清理；至少每半年进行1次对系统进行全面的检测保养，内容包括：

（1）对系统做整体检查，包括检测整个系统的硬件和软件，并对发现问题立即向甲方有关领导汇报。

（2）对控制主机及配件进行表面除尘工作。

（3）直观检查及维修。

（4）检测工作结束后，需向甲方对检测中发现的问题原因和处理情况提供书面描述。

维护保养内容及结果必须在当月的视频监控系统月度维保报告进行罗列。

三、责任义务

乙方必须配备检修、保养工作所必须的交通工具，检测设备、仪器仪表，对系统所需的所有配件须常年备货。

乙方必须建立一支有相关知识组成的专业技术队伍，并将相关人员的通讯方式告知甲方。

乙方必须向甲方提交详细的工作计划与工作安排，对每次检修，保养工作认真做好记录，并交甲方相关人员签字，由甲方保管, 并作为合同完工结算依据。

甲乙双方签订安全施工协议，乙方应切实加强现场管理确保安全生产，在检修保养中发生人身意外和设备及第三者事故，全部由乙方承担责任，甲方不承担任何责任。

乙方不得对相关信息进行查询、下载挪作他用，不得泄露甲方工作秘密；

与广电、用电、市政、园林等部门工作上的协调原则上由乙方负责，在乙方无法协调时，甲方有协助协调的义务。

甲方必须为乙方工作的顺利开展提供工作上的便利，并指派专人负责。

甲方必须按本合同约定支付相应款项。

四、违约责任

1.乙方未能在本合同约定时间内作出故障响应和故障修复的，每次扣500元。

2.乙方不按照合同约定对设备实施进行维护保养的，每缺一次需要向甲方支付违约金500元。

五、合同终止

1.乙方未能在合同约定时间内做出故障响应和故障修复累计超过三次及以上的，甲方有权提前解除合同。

2.乙方必须接受甲方的工作指导、监督与考核，连续性三次考核不合格的，甲方有权提前解除合同。

六、合同金额

合同金额为人民币叁万陆仟零捌拾伍元元整(￥：   元)。

七、结算支付方式

合同款项分两次结算（每半年一次），每次结算金额为合同总金额的1/2，即人民币   （¥     元），合同履约期满后一个月内付清余款。每次付款时均需以招标人提供的半年内六次视频监控系统月度维保报告作为依据。

八、纠纷解决

发生与本协议有关的争议，双方应通过友好协商解决。无法协商解决，若无法协调解决的，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

在争议处理过程中，除正在协商或仲裁的部分外，协议的其它部分继续执行。

九、其他事项

因不可抗力因素（如战争、地震、台风、雷击等其它人为因素）造成维护进程之拖延或不能履行协议规定的义务，另一方无权追究其责任。

当事双方均承认并同意本协议为双方间关于维护事项的所有协议与约定的全部记载，并取代以前所有的口头或书面建议。

本协议未尽事宜，双方可以补充协议加以补充或增加条款，但补充增加部分不得与原谈判文件和响应文件相矛盾，更不得修改其实质性条款。补充协议或增加条款与本协议具有相关的法律效力。

十、本协议双方盖章签字生效，本协议一式六份，甲方执四份，乙方执两份。

| 甲方：广西壮族自治区桂东人民医院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地 址：梧州市万秀区西江四路金鸡冲1号 | 地 址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 授权代表： | 授权代表： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐号： |

广西桂东人民医院视频监控系统维护保养项目清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元/年） | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控主机系统维护费 | 35 | 项 |  |  | 包括硬盘维护 |
| 2 | 监控前端设备维护费 | 467 | 台 |  |  | 包括前端所有设备及线路维护 |
| 3 | 交换机维护费 | 86 | 台 |  |  | 包括设备及线路维护 |
| 4 | 显示器维护费 | 33 | 台 |  |  | 包括设备及线路维护 |
| 5 | 光收发器维护费 | 9 | 对 |  |  | 包括设备及线路维护 |
| 6 | 维护辅材配件 | 1 | 项 |  |  | 网线、光纤、水晶头、电源线、胶布等 |
| 7 | 税金 | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 合计： |  |  |