## 采购需求

所有技术规格参数要求均为实质性条款，必须满足或者优于，否则其投标文件无效

- 一、采购技术要求

（一）电梯维保采购清单

| 序号 | 电梯名称 | 层站数/提升高度 | 电梯维保年限（年） | 上控价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工单层 | 24层24站 | 1 | 8.58 |
| 2 | 员工双层 | 24层24站 |  |  |
| 3 | 19层医用梯 | 19层19站 |  |  |
| 4 | 手术专用梯 | 23层23站 |  |  |
| 5 | 23层医用梯 | 23层23站 |  |  |
| 6 | 20层医用梯 | 20层20站 |  |  |
| 7 | 污物梯 | 21层21站 |  |  |
| 8 | 4层无机房 | 4层4站 |  |  |
| 9 | 后勤综合楼 | 9层9站 |  |  |
| 10 | 内科楼右梯 | 11层11站 |  |  |
| 11 | 内科楼中梯 | 11层11站 |  |  |
| 12 | 内科楼左梯 | 11层11站 |  |  |
| 13 | 1上2层扶梯 | 4.05米 |  |  |
| 14 | 2上3层扶梯 | 3.5米 |  |  |

（二）技术参数要求

| 序号 | 标的的名称 | 数量 | 单位 | 服务需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西壮族自治区桂东人民医院电梯维保服务 | 1 | 项 | 一、人员架构 1、为完成本项目，供应商应派遣最少5名人员组成工程队伍。维修保养人员必须经过严格培训，并持有省级技术监督局颁发的特种设备上岗操作证书及两年以上维保经验（提供维保人员购买的2024年或2025年截止报名前连续3个月的社保证明） 人员架构如下： 岗位; 人数（名）; 职责说明. 项目负责人; 1; 主要负责电梯的维修保养、与采购人的沟通和协调、维保人员的调配等工作。(不得随意更换，如有特殊情况，与甲方协商决定）. 质量管理员; 1; 重大维修和处理故障、维保质量、零配件质量的监管. 维保人员; 3; 主要负责电梯设备的保养工作. 二、维保计划 （一）1.维修保养人员是经过严格培训，并持有省级技术监督局颁发的特种设备上岗操作证书。公司维修保养人员必须严格遵守操作规程，使所有保养电梯安全运行。 2.严禁违章，确保电梯内外门连锁完好。确保电梯各润滑部分不缺油、油路畅通。 3.确保电梯各安全环节动作正常可靠，且无失效和断、短接现象，确保电梯机房、井道、轿顶、底坑清洁。 4.提供24小时急修和日常对电梯的维护保养，保养通常安排在夜间或门诊听诊之后。 5.免费提供正常使用下所有易损配件。 6.负责全部电梯的服务期限内的安全检查、验收、取证，电梯内的乘梯须知等由供应商负责张贴和维护。 7.保证客运电梯安全运行，不得发生因电梯保养不到位而产生的电梯乘客及维修人员伤亡事故。 8.电梯需要检修时，供应商必须先通知招标人，检修时同楼二部电梯必须保证一部电梯正常运行。 （二）维保时间：维保时间分每半月作一次、每季度、半年度、全年度维保，具体时间由维保人员与使用单位协商安排。 （三）每半月检查：电梯维修保养人员应每两周一次对电梯的主要机械设备和电气设备进行检查，检查其动作的可靠性和工作的正确性，并进行必要的修正和润滑。（详见附表2） （四）季度检查：电梯维修保养人员应每三个月一次对电梯的一般重要机械设备和电气设备进行比较细致的检查，调整和修正。（详见附表3） （五）机房： （1）蜗轮减速箱及电机轴承是否有油。 （2）制动器动作是否正常，制动瓦与制动轮之间间隙是否正常。 （3）曳引钢丝绳是否渗油过多而引起滑移。 （4）限速器钢丝绳运行是否正常。 （5）检查曳引机、控制柜内的主要部件紧固螺钉、螺栓是否有松动。 （六）轿顶： 检查门机系统、调节和清洁门驱动装置等部件，如：电动机皮带、速度控制开关、门悬挂滚轮、安全开关、开门机和弹簧等。 （1）清洁轿门、厅门地坎和上坎（门导轨）。 （2）检查门刀和门锁滚轮之间的间隙。 （3）检查并调节和清洁全部厅门及其附属件，如：尼龙滚轮、钢丝绳张力、门扇中心、门与地坎之间的间隙等。 （七）井道： （1）检查对重装置和轿厢连接件，调节对重导靴。 （2）检查轿厢导靴和安全钳的工作情况，必要时进行调节间隙并润滑。 （3）检查各根曳引绳的张紧情况是否受力均匀。 （4）检查井道内电器部件工作状况是否正常，并做好清洁工作，如：平层感应器、终端换速开关等。 （5）清洗轿厢导轨和对重导轨，清洗导靴。 （6）检查称量装置工作是否正常，并调整。 （7）检查油杯，免费加导轨油。 （八）轿厢内部： （1）检查轿厢操纵箱上各按钮应动作灵活、可靠，轿厢位置显示器显示正确。 （2）检查轿厢照明、风扇、警铃、对讲电话、应急照明工作是否正常。 （3）检查电梯的运行性能、起动、运行、减速和停止过程是否正常，运行噪声是否符合国标要求。 （4）检查轿门开关动作是否正常，光幕门边保护动作可靠，开关门噪声是否符合国标要求。 （九）底坑和轿底： （1）检查底坑停止开关、液压缓冲器开关、涨紧轮开关工作是否正常。 （2）检查电梯终端限位开关、慢车限位开关工作是否正常。 （3）检查安全钳工作是否正常，清洁并加润滑油。 （4）检查油压缓冲器的油位变动情况，补充注油。对油压柱外露部位进行清洗，并涂抹防锈油。 （5）检查曳引绳、补偿链和限速器绳的伸长情况，并适当调节。 （6）检查各停靠层站呼梯按钮、楼层显示、到站指示灯、到站铃工作是否正常。 （十）半年、年度检查 电梯维修保养人员在电梯运行半年、一年时各按附件要求，应对电梯进行一次技术检验，详细检查所有电梯的机械、电气、安全设备的情况，整机调试等（详见附件4、附件5）。 |

二、商务要求

一、合同签订期：自成交通知书发出之日起25日内。 ▲二、服务期限：1年，具体维保期以合同约定为准。 三、服务地点：广西壮族自治区桂东人民医院，采购人指定地点。 ▲四、付款条件（进度和方式）： (1) 付款方式：服务费分两期支付，采用先服务后支付费用的方式，并参照乙方服务质量考核评分（考核说明见附表6）作为支付依据，第一期于完成半年服务后，根据考核结果提交资料申请支付。第二期支付于第一期付款方式一致。乙方应在支付期提交服务质量考核评分表及请款函，并提供等额合法发票，甲方在收到上述资料的30天内支付。 (2) 维修方面：如合同存续期间产生维修，经采购人复核确认成交供应商书面报价后，易损配件（参考常用配件表）由成交供应商承担，5000元以内维修的由采购人内部审核确认后另行结算支付给成交供应商；所有单次维修报价5000元以上的报价金额每累计2万元时，成交供应商需主动对接采购人，并按采购人要求及时制作和提交送审资料，待采购人初核资料无异议后，报送工程造价咨询机构，待审核结束后由采购人根据审核结果向成交供应商支付费用；合同结束后，成交供应商将剩余未送审维修报价按前述方式送审结算，由甲方根据审核结果向成交供应商支付费用；最终结算金额以工程造价咨询机构对该项目维修送审的审核结果为准（若合同到期不满2万就所有维修单据一次性送审）。 (3) 成交供应商每次请款，均需按采购人要求提供请款资料和同等金额的合法有效发票给采购人。 六、报价说明：根据电梯的具体情况提供详细的报价单，报价单通常包括维保费用、配件费用等。 七、售后服务要求：需提供24小时应急救援服务，建立电梯维保档案，记录每次维保和故障处理的情况。 ## 八、处理问题响应时间：为确保电梯应急维修的时效性，供应商接到报修电话后电梯维护保养人员需30分钟内到达医院。一般故障修复时间不超过24小时，重大故障修复时间不超过5个工作日。 九、验收标准、规范：符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 十、合同履行及验收要求：1、由采购人组织评审验收，验收不通过的事项，供应商须在采购人指定的时限内完成。遇特殊情况的，可由双方依据客观事实商议完成时限。 2、如遇供应商以提供的虚假材料谋取成交的违法行为，将报告同级财政部门和相关行政主管部门依法追究其法律责任。 十一、其他要求： 1. 项目实施中涉及到的相关保密数据、资料、文档等按照有关保密规定执行，有对资料保密的义务。不得以商业目的使用该资料或者开发生产其他产品；可根据需要对资料内容进行必要的修改和对数据格式进行转换，但未经许可，不得将修改、转换后的数据对外发布和提供。 2.采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的成果时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 3. 成交后，若成交供应商所供产品及售后服务不按竞争性磋商文件要求履约的，将按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关规定严肃处理。

## 附件1

半包技术维保不包含的电梯常用配件如下：

半包不包含的电梯零部件：主机、控制柜、钢丝绳、限速器、门机系统。

## 备注：非上述配件包含在本项目内，由电梯维保单位负责免费提供正常使用下的所有易毁配件（不可抗力和人为等非正常使用所造成的电梯破坏供应商不负责任）更换，如确定因不可抗力或人为等非正常使用所造成的电梯破坏，经采购方同意可由供应商负责维修，维修费用另行商定。维保服务期间，涉及电梯的小型改造施工、调整电梯停靠楼层等，采购方可委托供应商实施，供应商可适当收取材料费。如供应商不能实施的，采购方可委托第三方实施，供应商需提供便利条件，免收一切配合费用，并配合采购方予以验收，验收合格后纳入服务方维保范围。在电梯常用配件清单超出范围的，根据供应商在投标文件内附的更换配件的报价清单做为参考，双方按实际发生部件另行计价。

附件2

半月轿厢电梯保养项目内容及要求

| 序 号 | 项类 | 项目内容 | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一 资料检查 | 设备铭牌 | 在轿厢内显著位置处必须固定有设备，铭牌内容至少应有额定载重量或额定载客数。 |
| 2 |  | 合格标志 | 电梯《安全检验合格》标志应固定在轿厢内明显的位置上。 |
| 3 |  |  | 《安全检验合格》标志超过有效期的电梯不得使用。 |
| 4 |  | 规章制度 | 操作规章，应急措施和救援预案、电梯钥匙使用管理等安全 运行管理制度应张贴或悬挂在机房或控制柜明显处。 |
| 5 |  | 安全标识 | 标识醒目、清晰，意思表达准确易懂。 |
| 6 |  | 乘客须知 | 内容必须完整、清晰，并在轿厢内明显地方公布。 |
| 7 |  | 运营记录 | 应有运行、检查、维护保养、修理、改造情况及故障处理结果记录。 |
| 8 | 二整机 | 旋转 部件防护 | 在机房（机器设备间）内的曳引轮、滑轮、链轮、限速器，在井道内的曳引轮、滑轮、链轮、限速器及张紧轮、补偿绳张紧轮，在轿厢上的滑轮、链轮与钢丝绳、链条形成传动的旋转部件的防护装置完好无变形。 |
| 9 | 三 机 房 | 机房（机器 设备间） | 机房（机器设备间）应当专用，不得用于电梯以外的其他用途。 |
| 10 |  | 环境 | 机房及通道清洁无杂物，门窗完好。 |
| 11 |  |  | 机房通风应良好，机房内的环境温度应保持在5～40℃之间。 |
| 12 |  | 机房照明 | 机房应当设置永久性电气照明，照度应当足够。 |
| 13 |  | 通道照明 | 通道应当设置永久性电气照明，照度应当足够。 |
| 14 |  | 通道门 | 门应当装有带钥匙的锁，并且可以从机房内不用钥匙打开。 |
| 15 |  |  | 门外侧应当标明“机房重地，闲人免进”，或有其它类似警示标志。 |
| 16 |  | 控制柜 | 接触器和继电器的触点接触良好。 |
| 17 |  | 驱动主机 | 工作时应当无异常噪声和振动。 |
| 18 |  |  | 减速机油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏。 |
| 19 |  | 制动装置 | 各销轴部位润滑良好，动作灵活可靠，保持有足够的制动力。 |
| 20 |  |  | 制动器打开时，闸瓦与制动轮不应发生摩擦。 |
| 21 |  | 限速器 | 限速器核验合格证书应在有效期内。如果限速器使用周期达到2年或者动作出现异常，应当由经许可的电梯检验机构或者电梯生产单位对限速器进行动作速度校验，并且由该单位出具校验报告。 |
| 22 |  | 编码器 | 应清洁无尘，安装牢固。 |
| 23 |  | 选层器 | 动静触点清洁，无烧蚀。 |
| 24 | 四井道 | 导轨上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无渗漏。 |
| 25 |  | 井道照明 | 当所有的门关闭时，在轿顶面以上和底坑地面以上1m处应当具有足够照度。 |
| 26 |  | 对重 （平衡重） | 如果对重（平衡重）由重块组成，应当可靠固定。 |
| 27 | 五 底坑 | 底坑 | 底坑底部应当光滑平整，不得渗水、漏水。 |
| 28 |  |  | 停止装置动作可靠有效，该装置为双稳态、红色并标以“停止”字样，并且有防止误操作的保护。 |
| 29 |  |  | 井道（底坑）灯开关动作可靠有效。 |
| 30 |  | 轿顶环境 | 应清洁无杂物，防护栏牢固可靠，安全标志清晰。 |

| 序 号 | 项类 | 项目内容 | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | 七 轿 厢 | 轿顶环境 | 应清洁无杂物，防护栏牢固可靠，安全标志清晰。 |
| 32 |  | 轿顶（轿厢内）电气装置 | 检修运行控制装置功能应可靠有效。 |
| 33 |  |  | 停止装置动作应可靠有效。 |
| 34 |  | 安全窗（门） | 验证锁紧的电气安全装置动作可靠有效。 |
| 35 |  | 轿厢面积 | 轿厢超面积的载货电梯，必须满足GB7588－2003中8.2.2的要求。 |
| 36 |  | 轿厢显示 | 轿厢指令按钮齐全、有效，显示正确、清楚。 |
| 37 |  | 轿厢照明 | 轿厢应当设置永久性电气照明，照度应当足够。 |
| 38 |  | 轿厢风扇 | 风扇工作时应当无异常噪声和振动。 |
| 39 |  | 紧急照明 | 正常照明电源中断时，能够自动接通紧急照明电源，该电源能够自动再充电，并且至少能够供1W灯泡用电1h.。 |
| 40 |  | 紧急报警装置 | 应能与救援服务持续对讲联系，紧急报警装置的供电来自前条所述的紧急照明电源或者等效电源。 |
| 41 |  | 平层精度 | 电梯轿厢的平层准确度宜在±10mm范围内。平层保持精度宜在±20mm范围内。 |
| 42 | 八 轿⌒ 层 ︶ 门 | 玻璃门 | 有防止儿童的手被拖曳的措施。 |
| 43 |  | 防止门夹人的保护装置 | 当人员通过层门入口被正在关闭的门扇撞击或者将被撞击时，该装置应当自动使门重新开启。 |
| 44 |  | 门运行和导向 | 层门和轿门运行正常，不得出现脱轨、机械卡阻或者在行程终端时错位，地坎清洁，导靴磨损量不超过制造单位要求。 |
| 45 |  | 自动关门装置 | 当轿厢在开锁区域之外时，如果层门开启（无论何种原因），自动关门装置应能确保该层门自动关闭。 |
| 46 |  |  | 自动关闭装置采用重块时，应当有防止重块坠落的措施。 |
| 47 |  | 紧急开锁装置 | 每个层门均应当能够被一把符合要求的钥匙从外面开启。 |
| 48 |  |  | 紧急开锁后，在层门闭合时门锁装置不应当保持开锁位置。 |
| 49 |  | 门的锁紧 | 轿厢应当在门的锁紧元件不合不小于7mm时才能启动。 |
| 50 |  |  | 验证门锁紧的电气安全装置动作可靠有效。 |
| 51 |  | 门的闭合 | 正常运行时应当不能打开层门和轿门，除非轿厢在该层门的开锁区域内停止或停站；如果一个层门或者轿门（或者多扇门中的任何一扇门）开着，在正常操作情况下，应当不能启动电梯或者不能保持继续运行。 |
| 52 |  |  | 验证每个层门和轿门闭合的电气安全装置动作可靠有效。 |
| 53 |  |  | 电梯运行时，轿门门刀与层门地坎，层门锁滚轮与轿厢地坎不得互相碰擦。 |
| 54 |  | 层站显示 | 层站指令按钮齐全、有效、显示正确、清楚。 |

自动扶梯半月维保项目内容和要求

| 序 号 | 项 类 | 项目内容 | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一 资 料 检 查 | 合格标志 | 《电梯使用标志》应固定在入口处明显的位置上。 |
| 2 |  |  | 《电梯使用标志》超过有效期的自动扶梯或自动人行道不得使用。 |
| 3 |  | 出入口安全警示标志 | 在入口处应设置使用须知的标牌或象形图，标牌或象形图内容包括：（1）必须紧拉住小孩；（2）宠物必须被抱住；（3）站立时面朝运行方向，脚须离开梯级边缘；（4）握住扶手带。 |
| 4 |  | 运营记录 | 应有运行、检查、维护保养、修理、改造情况及故障处理结果记录。 |
| 5 | 二 整 机 | 环境照明 | 自动扶梯或自动人行道及其周边，特别是在梳齿板的附近应有足够的照明。 |
| 6 |  | 防碰挡板 | 如果建筑物的障碍会引起人员伤害时，应设置有防碰挡板或预防措施，有效无损。 |
| 7 | 三 驱 动 和 转 向 站 | 照明 | 机房、各驱动和转向站的电气照明应是永久性的和固定的，照度应足够，上下出入口处的照明正常。 |
| 8 |  | 环境 | 机房、各驱动和转向站清洁、无杂物。 |
| 9 |  | 控制柜 | 接触器和继电器的触点接触良好。 |
| 10 |  |  | 电器部件清洁，接线有效。 |
| 11 |  |  | 故障显示板信号功能正常。 |
| 12 |  | 驱动主机 | 工作时应当无异常噪声和振动。 |
| 13 |  |  | 电机通风口应清洁无障碍物。 |
| 14 |  |  | 直接与电源连接的电动机应进行短路保护。 |
| 15 |  |  | 直接与电源连接的电动机的过载保护装置应可靠有效。 |
| 16 |  |  | 主驱动链运转正常，电气安全保护装置动作有效。 |
| 17 |  |  | 驱动主机的固定，牢固可靠。 |
| 18 |  |  | 超速或非操纵逆转监测装置工作正常。 |
| 19 |  |  | 检修盖板和楼层板，防倾覆或者翻转措施和监控装置有效、可靠。 |
| 20 |  |  | 减速机润滑油，油量适宜，无渗油。 |
| 21 |  | 制动装置 | 销轴部位润滑良好，动作灵活可靠,保持有足够的制动力，机械装置动作正常，保持干净。 |
| 22 |  |  | 制动器打开时,闸瓦与制动轮不应发生摩擦。 |
| 23 |  |  | 制动器状态监测开关工作正常。 |
| 24 |  | 紧急操作装置 | 松闸扳手应涂成红色，盘车手轮应是无辐条的并且涂成黄色，可拆卸盘车手轮应放置在驱动站内容易接近的明显部位。 |

| 25 | 三 驱 动 和 转 向 站 | 梯级和踏板 | 梯级或者踏板缺失监测装置工作正常。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 |  |  | 梯级或者踏板下陷开关，工作正常。 |
| 27 |  |  | 梯级链张紧开关位置正确，动作正常有效。 |
| 28 |  |  | 梯级滚轮和梯级导轨，工作正常。 |
| 29 |  |  | 梯级、踏板与围裙板之间的间隙，任何一侧的水平间隙及两侧间隙之和符合标准值。 |
| 30 |  | 启动开关 | 启动开关应只能由指定人员使用特定钥匙来操作实现。 |
| 31 |  | 紧急停止装置 | 开关的指示上应能明显识别运行方向。 |
| 32 |  |  | 紧急停止装置和附加急停装置(如有)动作应有效。 |
| 33 |  |  | 紧急停止装置应涂成红色，并在此装置上或紧靠它的地方标上“停止”字样。 |
| 34 |  | 自动润滑装置 | 油罐油位正常，润滑系统工作正常。 |
| 35 |  | 分离机房、各驱动和转向站 | 清洁，无杂物。 |
| 36 | 四 安 全 防 护 | 扶手带 | 扶手带开口处与导轨或扶手支架之间距离应不大于8mm。 |
| 37 |  |  | 扶手带入口处保护开关动作灵活可靠，清除入口处垃圾。 |
| 38 |  |  | 表面无毛刺，无机械损伤，速度正常。进入口处居中，运行无摩擦。 |
| 39 |  |  | 扶手装置内侧应是光滑的，连接处无危险凸出物。 |
| 40 |  | 护壁板 | 护壁板之间的空隙不应大于4mm，而且牢固可靠。 |
| 41 |  | 出入口护栏 | 上下出入口和扶梯之间保护栏杆应牢固可靠。 |
| 42 |  | 围裙板 | 围裙板设置在梯级、踏板或胶带的两侧时，任何一侧的水平间隙不应大于4mm，在两侧对称位置处测得的间隙总和不应大于7mm。 |
| 43 |  |  | 围裙板设置在踏板或胶带之上时，踏板表面与围裙板下端间垂直间隙不应超过4mm。 |
| 44 |  | 梳齿板 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽的啮合深度应至少为6mm。间隙不应超过4mm。 |
| 45 |  |  | 梳齿板梳齿与胶带齿槽的啮合深度应至少为4mm。间隙不应超过4mm。 |
| 46 |  |  | 梳齿板梳齿或踏板面齿应完好，不得有缺损。 |
| 47 |  |  | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常。 |
| 48 |  |  | 梳齿板照明照度应当足够。 |
| 49 | 四 安 全 防 护 | 电气安全装置 | 扶手带入口处的电气安全保护装置动作应有效。 |
| 50 |  |  | 梳齿板的电气安全保护装置动作应有效。 |
| 51 |  |  | 围裙板的电气安全保护装置动作应有效。 |
| 52 |  | 检修装置 | 检修控制装置工作正常。 |
| 53 | 五 自动启动与停止 | 逆向进入控制 | 使用者逆向进入时，自动扶梯或自动人行道仍应按预先确定的方向启动，运行时间应不少于10s。 |
| 54 |  | 信号系统 | 信号系统清晰可见，正确指明自动扶梯或自动人行道是否可供使用及其运行方向。 |
| 55 |  | 自动运行 | 功能正常，工作正常。 |
| 56 | 六 运 行 检 查 | 运行状况 | 设备运行正常，无异常抖动，梯级运行平稳，无异响。 |

## 附件3

## 轿厢季度保养项目内容及要求

| 序 号 | 项类 | 项目内容 | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三 机 房 | 驱动主机 | 曳引轮轮槽应清洁，无严重油腻。 |
| 2 |  | 制动装置 | 制动衬磨损均匀，磨损量不应大于电梯制造单位的规定值。 |
| 3 |  | 限速器 | 销轴部分润滑良好、转动灵活，限速器轮槽和限速绳清洁无油腻。 |
| 4 |  |  | 限速器或者其他装置上应当设有在轿厢上行或者下午速度达到限速器动作速度之前动作的电气安全装置，以及验证限速器复位状态的电气安全装置，该电气安全装置应可靠有效。 |
| 5 | 四井道 | 位置脉冲器 | 应工作可靠有效。 |
| 6 |  | 靴衬、滚轮 | 应无变形、脱落，磨损量不超过制造单位要求。 |
| 7 | 五 底 坑 | 限速绳张 紧装置 | 当限速器绳断裂或者过分伸长时，电气安全装置应当动作使电梯停止运转。 |
| 8 |  |  | 张紧轮距底坑地面高度应符合电梯制造单位的规定值。 |
| 9 |  | 缓冲器 | 耗能型缓冲器液位应当正确，验证柱塞复位的电气安全装置可靠有效。 |
| 10 | 六 悬挂装置 | 悬挂钢丝绳 | 应清洁，无严重油腻。 |
| 11 |  | 补偿装置 | 检查补偿绳最小张紧位置的电气安全装置应当可靠有效。 |
| 12 |  |  | 防跳装置动作时，电气安全装置应当使电梯停止运行。 |
| 13 |  | 松绳（链）保护 | 如果强制驱动电梯的轿厢悬挂在两根钢丝绳或者链条上，则应当设置检查绳（链）松驰的电气安全装置，当其中一根钢丝绳（链）发生异常相对伸长时，电梯应当停止运行。 |
| 14 | 七 轿厢 | 安全钳 | 安全钳应清洁，无严重油腻。 |
| 15 |  |  | 安全钳钳座固定无松动，传动机构灵活，开关触点有效。 |
| 16 |  |  | 安全钳楔块与导轨间隙均匀，动作一致。 |
| 17 | 八 轿 ⌒ 层 ︶ 门 | 门系统传 动装置 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带应按制造单位要求进行清洁和调整。 |

| 自动扶梯季度维保项目内容和要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项 类 | 项目内容 | 维护保养基本要求 |
| 1 | 一 安 全 防 护 | 梯级 | 梯级链张紧力符合制造单位的要求。 |
| 2 |  | 扶手带 | 梯级、轴衬润滑有效，梯级链张紧装置，工作正常。 |
| 3 |  |  | 滚轮和导轨运行正常。 |
| 4 |  | 保护装置 | 防灌水保护装置，动作可靠。（室外梯） |
| 5 | 二 运 行 检 查 | 扶手带运行速度 | 扶手带的运行速度相对于梯级、踏板或胶带的速度允许差0～+2%。 |

## 附件4

## 轿厢半年保养项目内容及要求

| 序 号 | 项类 | 项目内容 | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二 整 机 | 环境 | 全面清洁 |
| 2 |  | 连接件 | 螺栓应固定无松动 |
| 3 |  |  | 销轴应有防止脱落的措施，润滑应良好，不应有轴向移动。 |
| 4 |  |  | 铆钉不应有松动现象。 |
| 5 |  |  | 轴端卡板不应有松动及脱槽现象。 |
| 6 |  | 轴承 | 无异常响声，无振动，润滑良好。 |
| 7 | 三 机房 | 驱动主机 | 曳引轮轮槽磨损量不超过制造单位要求。 |
| 8 |  | 制动装置 | 检测开关应工作可靠有效。 |
| 9 |  | 紧急操作装置 | 对于可拆缷盘车手轮，如设置电气安全装置，该安全装置最迟在盘车手轮装上电梯驱动主机时应当动作。 |
| 10 | 四 井 道 | 限制开关 | 极限开关在轿厢或者对重接触缓冲器前起作用，并且在缓冲器被压缩期间保持其动作状态。 |
| 11 |  |  | 限位开关、强迫换速开关应工作可靠有效。 |
| 12 | 五 底坑 | 缓冲器 | 对重装置的撞板与缓冲器顶面间的距离应符合GB10060的要求。 |
| 13 | 六 悬挂钢丝绳 | 悬挂钢丝绳 | 出现笼状畸变、绳芯挤出、扭结、部分压编、弯折应当报废。 |
| 14 |  |  | 断丝分散出现在整条钢丝绳，任何一个捻距内单股的断丝数大于4根；或者断丝集中在钢丝绳某一部分或一股，一个捻距内断丝总数大于12根（对于股数为6的钢丝绳）或者大于16根（对于股数为8的钢丝绳）应当报废。 |
| 15 |  |  | 磨损后的钢丝绳直径小于钢丝绳公称直径的90%应当报废。 |
| 16 |  |  | 曳引绳张力与平均值偏差均不大于5%，曳引绳或者悬挂钢丝绳端固定应当可靠，弹簧、螺母、开口销部件无缺损。 |
| 17 |  | 补偿装置 | 补偿绳（链）端固定应当可靠。 |
| 18 | 七 轿厢 | 超载保护装置 | 轿厢内的载荷超过110%倍额定载重量（超载量不少于75kg）时，能够防止电梯正常启动及再平层，并且轿内有音响或者发光信号提示，动力驱动的自动门完全打开，手动门保持在未锁状态。 |
| 19 | 八 轿 ⌒ 层 ︶ 门 | 门间隙 | 门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙，对于乘客电梯应不大于6mm;对于载货电梯应不大于8mm,使用过程中磨损，允许达到10mm。 |
| 20 |  |  | 在水平移动门和折叠门主动门扇的开启方向，以150N的人力施加在一个最不利的点，前条所述的间隙允许增大，但对于旁开门应不大于30mm，对于中分开其总和应不大于45mm。 |

| 自动扶梯半年维保项目内容和要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项 类 | 项目内容 | 维护保养基本要求 |
| 1 | 一 整机 | 连接件 | 螺栓应固定无松动。 |
| 2 |  |  | 销轴应有防止脱落的措施，润滑应良好，不应有轴向移动。 |
| 3 |  |  | 铆钉不应有松动现象。 |
| 4 |  |  | 无异常响声、无振动、润滑良好。 |
| 5 |  |  | 轴端卡板不应有松动及脱槽现象。 |
| 6 |  | 轴承 | 无异常响声、无振动、润滑良好。 |
| 7 |  | 梯级 | 踏板加热装置，功能正常，温度感应器接线牢固 |
|  |  |  | 调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙值符合标准值。 |
| 8 | 二 驱动和转向站 | 接地连接 | 所有电气设备及线管、线槽的外露可以导电部分应当与保护线（PE）可靠连接。 |
| 9 |  | 驱动主机 | 齿轮及驱动链条不得有严重磨损，表面无油污，润滑。 |
|  |  |  | 主驱动链条滑块，清洁、厚度符合制造单位要求。 |
| 10 |  |  | 减速机油量适宜，按照制造单位的要求进行检查、更换。 |
| 11 |  |  | 按制造单位要求适时更换减速箱内齿轮油，保证油质符合要求。 |
| 12 |  |  | 电动机与减速机联轴器，连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象。 |
| 13 |  | 制动装置 | 制动衬磨损均匀，磨损量不应大于电梯制造单位的规定值。 |
| 14 |  |  | 制动器机械装置、润滑，工作有效。 |
| 15 |  |  | 附加制动器清洁和润滑，功能可靠。 |
| 16 |  | 紧 急操作装置 | 在驱动主机上接近盘车手轮处，应明显标出运行方向，如果手轮是不能拆卸的可以在手轮上标出，并在其附近应备有使用说明。 |
| 17 |  |  | 应当能够通过操纵手动松闸装置松开制动器，并且需要以一持续力保持其松开状态。 |
| 18 | 三 安全防护 | 扶手带 | 扶手带张紧装置的张紧力符合制造单位的要求。 |
| 19 |  |  | 速度监控器工作正常。 |
| 20 | 四 运行检查 | 制停距离 | 自动扶梯空载向下运行或自动人行道空载水平运行的制停距离应符合GB 16899-1997中12.4.4的规定。 |

## 附件5

## 轿厢年度保养项目内容及要求

| 序 号 | 项 类 | 项目内容 | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三 机 房 | 控制柜 | 每台电梯的断相或错相保护装置可靠有效。 |
| 2 |  |  | 各仪表显示清楚、正确。 |
| 3 |  |  | 各接线紧固、整齐、线号齐全清晰。 |
| 4 |  | 驱动主机 | 按制造单位要求适时更换减速箱内齿轮油，保证油质符合要求。 |
| 5 |  | 制动装置 | 可拆缷的制动器铁芯（柱塞）应按制造单位要求进行清洁、润滑。 |
| 6 |  | 紧急操 作装置 | 松闸扳手应涂成红色，盘车手轮应是无辐条的并且涂成黄色，可拆缷盘车手轮应放置在机房内容易接近的明显部位。 |
| 7 |  |  | 在电梯驱动主机上接近盘车手轮处，应明显标出轿厢运行方向，如果手轮是不能拆缷的可以在手轮上标出。 |
| 8 |  |  | 应当能够通过操纵手动松闸装置松开制动器，并且需要以一持续力保持其松开状态。 |
| 9 |  |  | 如果依靠持续揿压按钮来控制轿厢运行，此按钮应有防止误操作的保护，按钮上或其近旁应标出相应的运行方向。 |
| 10 |  |  | 一旦进入检修运行，紧急电动运行装置控制轿厢运行的功能由检修控制装置所取代，取代可靠有效。 |

自动扶梯年维保项目内容和要求

| 序 号 | 项 类 | 项目内容 | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一 整机 | 环境 | 全面清洁。 |
| 2 |  | 电缆 | 无破损，安装符合要求。 |
| 3 | 二 驱 动 和 转 向 站 | 旋转部件的防护 | 在驱动站或转向站内的梯级和踏板的旋转部分的防护装置完好无变形。 |
| 4 |  | 电气绝缘 | 动力电路和电气安全装置电路的绝缘电阻≥0.50MΩ； 其他电路（控制、照明、信号等）的绝缘电阻≥0.25MΩ。 |
| 5 |  | 控制柜 | 断相保护装置可靠有效。 |
| 6 |  |  | 各仪表显示清楚正确。 |
| 7 |  |  | 电气元件标志和导线端子编号应清晰，并与技术资料相符。 |
| 8 |  |  | 主接触器，工作可靠。 |
| 9 |  | 驱动主机 | 两个独立的电动机电源接触器的任一主触头未断开，自动扶梯或自动人行道应不能重新启动。 |
| 10 |  |  | 主机速度检测功能可靠，清洁感应面，感应间隙符合制造单位要求。 |
| 11 |  | 制动装置 | 两套独立的制动系统供电中断电气装置中的任一个还没有断开，自动扶梯或自动人行道应不能重新启动。 |
| 12 | 三 安全防护 | 扶手带 | 扶手带导向块和导向轮清洁，运行正常。 |
| 13 |  |  | 扶手带内侧凸缘处无损伤，清洁扶手导轨滑动面。 |
| 14 |  |  | 扶手带托轮、滑轮群、防静电轮清洁，应无损伤，托轮转动平滑。 |
| 15 |  | 围裙板 | 围裙板应是平滑、坚固、且是对接处紧密平滑，安全开关正常有效。 |
| 16 |  | 电气安全装置 | 速度限制装置动作应有效。 |
| 17 |  |  | 防逆转的电气安全保护装置动作应有效。 |
| 18 |  |  | 链断或过分伸长的电气安全保护装置动作应有效。 |
| 19 |  |  | 驱动与转向装置距离缩短的电气安全保护装置动作应有效。 |
| 20 |  |  | 梯级或踏板下陷的电气安全保护装置动作应有效。 |
| 21 |  |  | 扶手带断带电气安全保护装置动作应有效。 |
| 22 |  | 梳齿板 | 在进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量符合制造单位要求。 |
| 23 |  | 内外盖板 | 内外盖板连接，紧密牢固，连接处的凸台、缝隙符合制造单位要求。 |
| 24 | 四 自动启动与停止 | 自动启动 | 自动扶梯或自动人行道应在使用者走到梳齿相交线之前启动运行。 |
| 25 |  | 自动停止 | 控制系统应能使由使用者通过而自动扶梯或自动人行道经过一段足够的时间（至少为预期乘客输送时间再加上10s）才能自动停止运行。 |

## 附件6

广西壮族自治区桂东人民医院电梯维保服务质量考核表

日期：       年     月     日

| 服务方名称 |  |  |  |  | 现场代表人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 考核说明： 考核说明：按照《广西壮族自治区桂东人民医院电梯维保服务质量考核表》得分进行考核，总分100分。 1.考核结果： 95-100 分，属于基本符合要求，可正常支付当期的合同款100%； 2.考核结果：85-94 分，支付考核期间应付当期的合同款的99%； 3.核结果： 75-84分，支付考核期间应付当期的合同款的98%； 4.考核结果 ：60-74 分，支付考核期间应付当期的合同款的95%； 5.考核结果 ＜65分，支付考核期间应付当期的80%合同款的； 6.如连续三次出现低于60分的情况，监管部门将向医院通报解除本合同； 7.如当月出现工作进度严重拖期，发生重大质量、安全、经济（劳资）纠纷、群体性事件及违反国家法律、法规和合同约定的，经考核执行部门确定，则季度考核为 0分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核项目 (标准分值) | 权重 | 检查 要求 | 评分标准 |  |  |  |  | 扣分 情况 |
| 1、通用部分 | 20% | 维保服务（4分） | 建立设备台帐。按合同月、季度、年度维保计划内容提供定期维护保养；根据问题发生频次和问题情况严重性扣除1-4分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 计划执行（4分） | 制订年度工作计划、月度工作计划、周工作计划，并严格执行，落实到责任人，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除1-4分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 员工培训（4分） | 定期对医院电梯管理相关人员进行培训、做好专项职业道德、岗位专业技能、安全操作及应急处理突发事件的培训，做好培训记录，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除1-4分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 应急预案（4分） | 制订突发事件应急预案，每季度组织应急演练，并做好相应记录，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除1-4分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 服从管理（4分） | 服从管理；接受医院及上级管理部门监督、检查，发现不服从管理或讲条件，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除1-4分 |  |  |  |  |  |
| 2、电梯日常服务 | 40% | 常规工作（30分） | 认真、及时填写所管辖范围内设备运行记录、维护保养记录、巡视检查记录等，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除1-10分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每日对电梯机房、电梯等机房或设备进行巡视检查，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除1-10分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 按维保计划对所管辖范围内电梯及附属设备维护保养，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除1-10分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 突发事件（10 分） | 电梯发生故障时能妥善处理现场问题，及时启动设备故障或事故应急预案，并做好相关记录根据问题发生频次和问题情况严重性扣除1-10分 |  |  |  |  |  |
| 3、质量安全能效管理 | 30% | 质量管理（10分） | 质量整改在限时内完成，质量整改措施切实有效，有明显改善，并做好记录，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除1-10 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量保证（10分） | 按时协助电梯年审。电梯各项设施完好，运行正常。一般故障超期未年审一台梯扣5分。根据问题发生频次和问题情况严重性扣除1-10分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 资料管理（10分） | 保证电梯相关技术文件和资料的完整齐备，维保记录、故障记录表登记齐全。并根据电梯管理相关问题建立对应台账，如实记录.根据检查问题的数量和问题情况严重性扣除1-10分 |  |  |  |  |  |
| 4、满意度调查 | 10% | 反应速度（10分） | 使用过程发生紧急故障问题，在接到故障通知后，供应商承诺能保证维修人员在30分钟内到达现场提供有效的维修服务，根据统计数据评判分值 |  |  |  |  |  |
|  |  | 科室满意度（10分） | 完成情况科室满意率 95%以上，根据统计数据评判分值 |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100分 |  |  | 总扣分 |  |  |  |  |
| 实际得分 |  |  |  | 实际扣罚金额 |  |  |  |  |
| 考 核 意 见 | 质量考核小组意见： 签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：每季度最少考核一次。

- 第四章 评分标准

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标方法采用 综合评分法确定中标候选人。

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

| 序号 | 评分因素 |  | 评分标准 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 服务商价格分 | （1）本项目为中小企业预留项目，价格评审时，各供应商不重复享受政策，其评标报价=最后报价。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。 （2）满足磋商文件要求且评审报价最低的评审报价为评标基准价，其价格分为满分。 （3）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评审报价)×30分 | 《响应报价表》 |
| 2 | 技术标 （满分61分） | 针对本项目的管理模式和管理机制（满分15分） | 一档（5分）：方案基本满足采购需求，管理制度内容简单，操作基本可行； 二档（10分）：方案能较好满足采购需求，具有一定的科学合理性，各项管理制度较完善、详细，服务沟通机制能及时发现并解决问题； 三档（15分）：方案针对需求，切合实际，科学合理，岗位责任制度在采购需求的基础上进一步细化，各项管理制度完善、详细、可行。 注：1.该方案内容可以包括：（1）岗位责任制度；（2）服务沟通机制；（3）工作记录及档案管理（包括交接验收资料、巡视记录、档案管理、投诉与处理记录、其它管理与服务活动记录等）。 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 《商务、技术文件》 |
|  |  | 维保服务方案（满分20分） | 一档（6分）：方案满足采购需求，科学合理性较弱，方案一般、简单，基本能操作。 二档（13分）：方案能较好满足采购需求，符合实际，具有一定的合理性，内容详细，针对性、可操作性较强； 三档（20分）：方案完全符合采购需求，切合实际，科学合理，描述准确,内容完善可行、针对性强；有明确、规范的电梯系统日常维修保养措施，故障解决时间、抢修时间优于采购需求；对专业技术维保人员工作安排合理，工作时间衔接严谨。 注：1.该方案内容可以包括：（1）综合维保服务方案；（2）进场、退场交接方案；（3）提供本项目的针对性服务方案。 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 《商务、技术文件》 |
|  |  | 应急预案和应急配合方案（满分10分） | 一档（3分）：方案科学性、可操作性一般； 二档（6分）：方案具有一定的科学性、可操作性较强； 三档（10分）：方案的报告程序，处理措施、注意事项及相关记录科学合理、可操作性强。 注：1.该方案内容可以包括：（1）突发火灾及停电方面；（2）设备故障方面；（3）公共安全及卫生方面。 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 《商务、技术文件》 |
|  |  | 物资配备（满分10分） | 一档（3分）：拟投入本项目的材料、备品备件、工具和其他设备品类较少，设备性能一般，设备较陈旧，针对性较弱； 二档（6分）：拟投入本项目的材料、备品备件、工具和其他设备品类、性能、新旧程度一般，针对性、可操作性较强； 三档（10分）：拟投入本项目的材料、备品备件、工具和其他设备数量优于采购需求，品类齐全、性能优越，针对性强，利于本项目服务。 注：1.供应商可以在方案中提供产品说明书、发票等可体现购买日期，产品性能等信息的材料； 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 《商务、技术文件》 |
|  |  | 人员稳定性及管理方案（满分6分） | 一档（2分）：方案满足采购需求，管理制度内容简单，操作基本可行； 二档（4分）：服务团队组建方案具有一定的合理性稳定性、针对性较强；各项管理制度较完善、详细；有针对本项目的职前培训方案； 三档（6分）：服务团队组建方案科学合理，切合实际，科学合理；各项管理制度完善、详细、可行；人员考核制度与奖惩制度相配，制度能有效激励服务人员积极工作，有人员考勤管理措施等。 注：1.该方案内容可以包括：（1）提供服务团队组建方案；（2）人员稳定性方案及承诺；（3）人员考核制度；（4）培训制度；（5）奖惩制度；（6）考勤管理措施。 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 《商务、技术文件》 |
| 3 | 商务分 （满分9分） | 业绩分（满分6分） | 供应商2021年1月1日起至今承接医疗机构的电梯维保服务项目，每有一项得2分，满分6分。 注：1.承接时间以合同签订时间为准；2.供应商提供上述合同材料并加盖公章，否则不予计分。 | 《商务、技术文件》 |
|  |  | 信誉分（满分3分） | 1.供应商具备有效的质量管理体系认证证书得1分，满分1分； 2.供应商具备有效的职业健康安全管理体系认证证书得1分，满分1分； 3.供应商具备有效的环境管理体系认证证书得1分，满分1分。 注：供应商提供上述证书材料并加盖供应商公章，否则不予计分。 | 《商务、技术文件》 |
| 总得分=1+2+3 |  |  |  |  |

- 第三节 中标候选人推荐原则

1.综合评分法

磋商小组将根据总得分由高到低排列次序并推荐三名成交候选人。总得分相同的，以竞标报价由低到高顺序排列。得分相同且竞标报价相同的并列，响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的服务商为排名第一的成交候选人。