附件1：

采购需求

注：所有技术规格参数要求及商务要求均为实质性条款，必须满足或者优于，不允许有负偏离或不响应，否则其投标文件无效。

一、采购清单、技术规格参数、质量标准和要求

（一）采购清单

| 序 号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能精密配电柜 | 1 | 台 |  |
| 2 | 输入电缆 | 60 | 米 |  |
| 3 | 输出电缆 | 400 | 米 |  |
| 4 | PDU | 36 | 个 |  |
| 5 | 电缆布线及人工辅材 | 1 | 套 |  |
| 预算合计： 人民币：98700.00元正 |  |  |  |  |

（二）技术参数要求

| 序号 | 名称 | - 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能精密配电柜 | - 柜体采用1.2mm-2.0mm优质冷扎钢柜体，柜门、侧板、顶盖、护板等采用环氧粉末静电喷涂，铜排镀锡，防护等级IP20；柜门与柜体需有效接地连接，颜色要求为黑色，尺寸≥600*1200*2000mm； - 柜体支持顶部/底部线缆进出, 后部开门设计，方便对设备进行维护、操作； - 本次配电柜开关容量为：输入160A/3P*2个，输出32A/2P*36个； - 开关采用国际品牌:(ABB、施耐德、西门子）；塑壳断路器配置性能不低于ABB Tmax系列，施耐德NSX系列；西门子3VA系列，分断能力不低于36kA。微型断路器配置性能不低于：ABB SF200系列，施耐德IC65系列；西门子5SY6系列；分断能力不低于6kA； - ★设备应具有防雷保护装置：户外低压电力线相连，应符合YD/T 944-2007中耐雷电流等级H型的规定；不与户外低压电力线相连，应符合 YD/T 944-2007中耐雷电流等级 M型的规定；内部防雷地线应和保护接地端子就近连接；须提供具备CMA及CNAS资质的泰尔检测报告证明； - 采用7寸彩色智能触摸显示屏，测量主电源电压、电流、频率、有功功率、功率因数、电压谐波、电流谐波、开关状态、电量，测量支路电流、负载百分比、开关状态； - 配电设备的音响噪音 dB（A）应不大于 45dB（A）；须提供具备CE证书或者CNAS资质的泰尔检验报告证明； - 母线含铜量应不低于99.95%，须提供铜母线的含铜量检测报告证明； - 监控系统通讯接口：设备预留RS485智能通讯接口，所有配电柜电气参数信息可通过智能接口上传； - ★通过8、9级烈度抗震性能检测，提供设备具备CMA及CNAS资质的抗震检测报告证明； 提供配电柜CE证书及CQC检测报告。 |
| 2 | 输入电缆 | 国产 YJV-4*25+1mm² |
| 3 | 输出电缆 | 国产 WDZ- RYJY 3×6mm² |
| 4 | PDU | 8位16A插口 |
| 5 | 电缆布线及人工辅材 | 线管、绝缘胶布、扎带、螺 丝、开关、人工等 |

（三）项目产品基本要求

1.以上产品必须是具备合法资质的制造商生产的全新正品，并满足招标采购文件的要求，若产品在运输或安装过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

2.投标人所投产品参数应同等或优于以上各项参数要求，产品、辅材及生产工艺符合国家相关规范。

3.投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权等，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由投标人负责。

4.投标总价必须包含货物及货物运抵指定交货地点的各种费用和安装调校、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和，如另有要求请在投标文件中注明。

5.投标人所投产品必须提供产品“三包”服务；定期安排相关人员回访进行质量跟踪；保证提供临床应用和售后技术服务支持方式；保修期后提供终身维修服务及配件供应；其他售后服务按厂家承诺实行。

6.因本项目主要是针对已在运行的核心数据中心IT机柜系统的电路供电扩容改造，为了机房稳定可靠的运行，需要每个网络机柜在不停电的情况下完成扩容改造，投标供应商投标时必须提供详细切实可行的升级改造实施方案，有意投标人的可联系采购人在投标前进行现场勘察。

（四）商务要求

1.本项目支持创新产品、节能优化产品、环境标识产品、中小企业发展、本国产品等政府采购政策。

2.售后服务和资质

1）售后资质要求：厂家须设有24小时免费服务电话，有针对本项目的专门售后维保联系人；

2）质保期内的维修备件必须是原厂备件；

3）质保期：设备安装完毕通过验收投入使用之日起不少于 2 年。

4）故障处理：质保期内，在使用过程中发现质量问题或故障时，须接到通知后1小时内派工程师到达用户现场及提供常用备件，按国家及行业标准对故障进行及时处理或更换，以保证采购单位机房稳定可靠的供电，所发生的一切费用由成交供应商负责。

3.安装验收：签订合同后，30天内完成设备安装调试结束并交付使用。投标人予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

4.交货地点为：广西壮族自治区桂东人民医院

5.付款条件（进度和方式）：

全部货物送达指定地点、安装调试并验收合格后，双方签署验收合格表单，中标人开具全额发票给采购人，采购人收到发票后 10 个工作日内按总合同金额的 90%对公转账到中标人账户。验收合格第 12 个月后，采购人收到中标人的请款材料后10个工作日内，按总合同金额的10%对公转账到乙方账户（不计利息）。

如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。

二、合同签订

招标人和中标人应当自公示结束后25日内签订采购合同。

其他

四、特别说明

如果招标文件中对部分采购设备技术参数要求不详细，请各投标人在投标时补充说明。如投标人不作补充说明，广西壮族自治区桂东人民医院招标管理办公室将从有利于招标人的角度出发，认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。